## COLUMNAS
R E D D E A G U A P O T A B L E | [26 empty] | Material: | PVC | C= | 0.0001
Proyectista: EDIF SOLAR
Fecha: 26 AGOSTO 2018
PLANILLA DE CALCULO PARA COLUMNAS PRINCIPALES
Co |  |  |  | No de artefactos | [7 empty] | Unidades de gasto | [6 empty] | UNIDADES |  | (Q) |  |  |  | Longitudes
lum |  | TRAMO | [16 empty] | DE GASTO |  | lt/seg | D | D | Vel. | real | equiv. | total | J (Flamant) | JL. | Presion | Punto
na | Piso | De | A | I | Du | B | Gr | Lp | U | L | - | I | Du | B | Gr | Lp | U | L |  |  | tanque | (plg) | (mm) | (m/s) | m | m | m | (m/m) | (m) | real
[12 empty] | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | PARC | ACUM. | (reg./94) | [12 empty] | DE | A | D (plg) | C-90 | C-45 | E | LLp | Td | Ti | Tb | Cb | S | Ch-h | REDUC | TOTAL | bar: TRAMO I to TRAMO L
A | PB | TRAMO De: 6; TRAMO A: 5; TRAMO I: 2; TRAMO Gr: 1; TRAMO L: 2 |  | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0.27944 | 1.5 | 40 | 0.22237 | 3 | 1.3 | 4.3 | 0.0016102 | 0.0069237 | 19.804 | 1 | A | PB | 6 | 5 | 1.5 | 1 | [10 empty] | 1.3
A | 1P | 5 | 4 | 3 | 3 |  |  | 6 |  | 3 |  | 7.5 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 34.5 | 43.5 | 0.90631 | 1.5 | 40 | 0.72122 | 3 | 2.8 | 5.8 | 0.012621 | 0.073204 | 16.8109 | 2 | A | 1P | 5 | 4 | 1.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2.8
A | 2P | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 7.5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 25.5 | 69 | 1.2425 | 1.5 | 40 | 0.98876 | 3 | 2.8 | 5.8 | 0.021923 | 0.12715 | 13.8841 | 3 | A | 2P | 4 | 3 | 1.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2.8
A | 3P | 3 | 2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 7.5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 25.5 | 94.5 | 1.4706 | 1.5 | 40 | 1.1703 | 3 | 7.6 | 10.6 | 0.029444 | 0.31211 | 11.0112 | 3 | A | 3P | 3 | 2 | 1.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 7.6
A | 4P | 2 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 7.5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 25.5 | 120 | 1.6778 | 1.5 | 40 | 1.3351 | 3 | 2.8 | 5.8 | 0.037082 | 0.21507 | 8.3234 | 3 | A | 4P | 2 | 1 | 1.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2.8
A | 5TO | 1 | T | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 7.5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 25.5 | 145.5 | 1.8592 | 1.5 | 40 | 1.4795 | 6 | 4.4 | 10.4 | 0.044382 | 0.46157 | 5.5384 | 3 | A | 5TO | 1 | T | 1.5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4.4
B | [31 empty] | B | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | #N/A | bar: TRAMO I to TRAMO L
B | [31 empty] | B | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | #N/A | bar: TRAMO I to TRAMO L
B | [31 empty] | B | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | #N/A | bar: TRAMO I to TRAMO L
[30 empty] | 7.1 | [17 empty] | #N/A
#N/A
#REF!
[19 empty] | 0.42 |  | #REF!
[21 empty] | #REF! | GPM
[21 empty] | #REF! | G
[21 empty] | #REF! | litros

## PERDIDAS
planilla de apoyo al programa de calculo de redes
de agua potable domiciliaria
PERDIDAS DE CARGA LOCALIZADAS (Hasta 4 pulgadas)
Libro de Helio Creder - pp 26
|  | C-90 | C-45 | E | LLp | Td | Ti | Tb | Cb | S | Ch-h | Ch-v
mm | plg | codo | codo | Entrada | cortina | T direct | T invers | T bilat | criba | Salida | Check | Check
12.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6
18.75 | 0.75 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4
25 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 7.3 | 0.7 | 2.1 | 3.2
31.25 | 1.25 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 10 | 0.9 | 2.7 | 4
37.5 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 11 | 1 | 3.2 | 4.8
50 | 2 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 14 | 1.5 | 4.2 | 6.4
62.5 | 2.5 | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 17 | 1.9 | 5.2 | 8.1
75 | 3 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 5.2 | 5.2 | 20 | 2.2 | 6.3 | 9.7
100 | 4 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 2.1 | 6.7 | 6.7 | 23 | 3.2 | 8.4 | 12.9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## GASTOS
Pag 131 Tabla 1.8
Reglamento 2011
UNIDADES DE GASTO PARA EL CALCULO DE TUBERIAS DE
DISTRIBUCION DOMICILIARIA (ARTEFACTOS DE USO PRIVADO)
|  | total | Ag. fria | Ag. caliente
I | Inodoro tq bajo | 2.5 | 2.5
Bt | Bidet | 1 | 0.75 | 0.75
Du | Ducha | 2 | 1.5 | 1.5
B | Tina de baño | 2 | 1.5 | 1.5
L | Lavamanos | 1 | 0.8 | 0.8
U | Urinario | 4 | 4
Lp | Lavaplatos | 3 | 2 | 2
Lv | Lavanderia | 3 | 2 | 2
Lve | Lavadora electrica | 4 | 3 | 2
Ca | calefon | 20 | 20 | 20
Gr | Grifo | 2 | 2 | 0
N | No hay artefacto | 0 | 0 | 0

## DOTACION
Planta | Ambiente | Cantidad | Unidad | Dotación parcial | Dotación total
|  |  |  | L/día | L/día
Planta semisótano | estacionamiento | 196.56 | m2 | 2 | 393.12
Planta baja | Jardin | 20 | m2 | 2 | 40
| Recepción | 52.36 | m2 | 6 | 314.16
Porteria
| Salón copropietarios | 143.68 | m2 | 20 | 2873.6
Cocineta
Baño
| TOTAL PLANTA BAJA |  |  |  | 3227.76
Planta tipo | departamento A | 2 | dormitorio | 400 | 800
| departamento B | 3 | dormitorio | 400 | 1200
| TOTAL PLANTA TIPO |  |  |  | 2000
| TOTAL PLANTAS TIPO |  |  |  | 14000 | son 7 pisos iguales
INCENDIOS |  | 9 | Pisos | 500 | 4500
|  |  | Dotación Total l/dia |  | 22120.88
|  |  | Dotación Total m3/dia |  | 22.1209
|  |  | Dotación Total lps |  | 0.25603
| V alto= | 7.3736 | m3/dia | 7.5 |  | 1.764
| V bajo= | 14.7473 | m3/dia | 15 |  | 1.6459

## Dimencionamiento
Sup Lote | 848.06 m^2
dot. | 2200 l/d | 3 días
C1 | #REF! | 16.11 m ^3 | tq cisterna | 2*4.*2.5 | 24.6
c2 | #REF! | 8.05 m^3 | tq elevado | 0.8*2.5*4.1 | 8.2
| #REF! | #REF! |  |  | 0.26667
|  | #REF! |  |  | 0.66667
| #REF! | l/d
| #REF! | m3/d |  |  | 2.25
| Qbombeo | #REF! | l/s

## Artefactos
ARTEFACTOS SANITARIOS
| L | I | U | LP
planta baja | 16 | 16 | 8 | 2
planta tipo | 64 | 64 | 32 | 0
piso nº6 | 16 | 16 | 8 | 0
TOTALES | 96 | 96 | 48 | 2

## BOMBA-hdr
CALCULO DEL EQUIPO DE BOMBEO CON HIDRONEUMATICO |  |  |  |  | CUADRO 2: | PERDIDAS DE CARGA
CAUDAL DE BOMBEO
[5 empty] | SUCCION | criba | entrada | codo90 | cortina | check | Ti | Td
UNIDADES DE GASTO PARA EL CALCULO DE TUBERIAS DE |  |  |  |  | 0.0508 | 23.7 | 1.5 | 3.4 | 0.8 | 7.1 | 7.6 | 2.3
DISTRIBUCION DOMICILIARIA (uso privado) Reglamento Actual |  |  |  |  | No | 1 | 1 | 1
|  | UDG | No artefactos | PARCIA UDG | parcial | 23.7 | 1.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Inodoro tq bajo | 2.5 | 96 | 240 | equivalente | 28.6
Lp | Lavaplatos | 3 | 2 | 6 | real | 5.1 |  | Perd. carga |  | 0.067059 | m/m
Du | Ducha | 1.5 |  | 0 | total | 33.7 |  | Perd. carga total |  | 2.2599 | m
B | Tina de baño | 2 |  | 0 | IMPULSION | criba | entrada | codo90 | cortina | check | Ti | Td
J | Jacuzzi | 2 |  | 0 | 0.0381 | 18.3 | 1 | 3.2 | 0.7 | 6.8 | 7.3 | 2.2
L | Lavamanos | 1 | 96 | 96 | No |  | 2 | 6 | 1 |  |  | 2
Lv | Lavanderia | 1.5 |  | 0 | parcial | 0 | 2 | 19.2 | 0.7 | 0 | 0 | 4.4
Gr | Grifo de jardin | 2 |  | 0 | equivalente | 26.3
U | Urinario | 2 | 48 | 96 | real | 39.65 |  | Perd. carga |  | 0.26298 | m/m
NUMERO TOTAL DE UNIDADES DE GASTO |  |  |  | 438 | total | 65.95 |  | Perd. carga total |  | 17.3432 | m
|  |  | 438 | 3.8889
EL ABASTECIMIENTO SE HACE CON UN HIDRONEUMATICO
CAUDAL POR CADA SISTEMA BOMBA-HIDRONEUMATICO |  |  |  | 3.8889 | Cuadro 3: | Potencia Bomba
[5 empty] | H presion | 21 | m
[5 empty] | H remanente | 2 | m
CAUDAL | 3.8889 | l/s |  |  | H estatica | 29.7 | m
| 0.0038889 | m3/s |  |  | H perdidas | 17.3432 | m
[5 empty] | H manometrica | 105.0432 | m
[5 empty] | Potencia | 9.0779 | c.v.
C (PVC) | 0.000135 | formula de Flamant |  |  |  | 8.9509 | h.p.
[5 empty] | P instalada | 10.741 | h.p.
Adoptado | 1.5 | plg | impulsion |  | P adoptada | 10 | h.p.
| 0.0381 | m
| 2 | plg | succion
| 0.0508 | m |  |  | Cuadro 4: | Tq hidroneumatico
[5 empty] | Caudal | 233.3369 | lpm
[5 empty] | Tfunc. | 1 | min
[5 empty] | Presion apagado | 30 | psi
[5 empty] | Presion encendido | 50 | psi
[5 empty] | Vol de regulacion | 58.3342 | l
[5 empty] | Presion maxima | 3.4023 | at
[5 empty] | Preson minima | 2.0414 | at
[5 empty] | Vol. Hidroneumatico | 235.8742 | l
[5 empty] | adoptado | 235.8742 | l | 35 | mca
[5 empty] | PRESION | 35 | mca
[6 empty] | 61.3273 | GPM
USAREMOS UNA BOMBA MPD52 que nos da un volumen de 61,2
[13 empty] | 0.6 | rendimiento motor-bomba
[13 empty] | 1.2 | aumento p/potencia instalada
PARA HIDRONEUMATICOS MYERS
[15 empty] | SHUT OFF | PRESION DEL TANQUE AL ARRANQUE
[15 empty] | PSI | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
[15 empty] | 20 | PRESION DEL TANQUE AL ARRANQUE 10: 0.26
[15 empty] | 30 | PRESION DEL TANQUE AL ARRANQUE 10: 0.41; PRESION DEL TANQUE AL ARRANQUE 20: 0.2
[15 empty] | 40 | PRESION DEL TANQUE AL ARRANQUE 10: 0.51; PRESION DEL TANQUE AL ARRANQUE 20: 0.35; PRESION DEL TANQUE AL ARRANQUE 30: 0.17
[15 empty] | 50 | 0.57 | 0.42 | 0.29 | 0.14
[15 empty] | 60 | 0.61 | 0.49 | 0.37 | 0.25 | 0.12
[15 empty] | 70 | 0.65 | 0.54 | 0.43 | 0.32 | 0.22 | 0.1
[15 empty] | 80 | 0.68 | 0.58 | 0.52 | 0.39 | 0.29 | 0.19
[15 empty] | 90 | 0.7 | 0.61 | 0.56 | 0.44 | 0.35 | 0.26

## RAMALES
R E D D E A G U A P O T A B L E
COLUMNA | SIS |  |  | Long. | ARTE | UNIDADES | [7 empty] | PERDIDAS LOCALIZADAS | [16 empty] | ACCESORIOS
| TE | TRAMO |  | Neta | FAC | DE GASTO |  | (Q) | D | D | Vel. | J | JL. | [14 empty] | PERDIDA | PRESION |  | PERDIDAS LOCALIZADAS
| MA | De | A | (m) | TOS |  |  | lt/seg | (plg) | (mm) | (m/s) | (m/m) | (m) | [14 empty] | DE CARGA | DISPONIBLE |  | TRAMO |  | codo | codo | cortina | Tee | Tee | Tee | check | check
[6 empty] | PARC | ACUM. | [6 empty] | C-90 | C-45 | E | LLp | Td | Ti | Tb | Cb | S | Ch-h | Ch-v | Red | Le | hi | TOTAL m |  |  | De | A | C-90 | C-45 | E | LLp | Td | Ti | Tb | Cb | S | Ch-h | Ch-v | 0
[29 empty] | 12.74 | BUENA
A | PB | 9 | 8 | 1 | I | 2.5 | 2.5 | 0.13919 | 0.5 | 12.5 | 1.1342 | 0.22064 | 0.22064 | 1 | [10 empty] | 0 | 0.5 | 0.11032 | 0.33096 | 10.1719 | BUENA | PB | 9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | PB | 8 | 7 | 1 | I | 2.5 | 5 | 0.19396 | 0.5 | 12.5 | 1.5805 | 0.4117 | 0.4117 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0.25 | 0.55 | 0.22644 | 0.63814 | 10.5028 | BUENA | PB | 8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | PB | 7 | 6 | 1 | I | 2.5 | 7.5 | 0.2477 | 0.75 | 18.75 | 0.89707 | 0.090146 | 0.090146 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.4 | 0.036058 | 0.1262 | 11.141 | BUENA | PB | 7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
A | PB | 6 | 2 | 3 | I | 2.5 | 10 | 0.30039 | 0.75 | 18.75 | 1.0879 | 0.12954 | 0.38863 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0.25 | 0.65 | 0.084202 | 0.47283 | 11.2672 | BUENA | PB | 6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
A | PB | 5 | 4 | 1 | L | 0.8 | 0.8 | 0.10135 | 0.5 | 12.5 | 0.82584 | 0.12153 | 0.12153 | 1 | [10 empty] | 0 | 0.5 | 0.060765 | 0.1823 | 10.5469 | BUENA | PB | 5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | PB | 4 | 3 | 1 | L | 0.8 | 1.6 | 0.11921 | 0.5 | 12.5 | 0.97144 | 0.16491 | 0.16491 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0.25 | 1.25 | 0.20613 | 0.37104 | 10.7292 | BUENA | PB | 4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | PB | 3 | 2 | 6 | L | 0.8 | 2.4 | 0.13697 | 0.75 | 18.75 | 0.49607 | 0.029603 | 0.17762 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 2.1 | 0.062166 | 0.23978 | 11.1002 | BUENA | PB | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
A | PB | 2 | MA | 1 |  |  | 12.4 | 0.35 | 0.75 | 18.75 | 1.2676 | 0.17266 | 0.17266 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 2.45 | 0.42302 | 0.59568 | 12.1443 | BUENA | PB | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
[29 empty] | #REF! | #REF!
A | 3 | b1 | b2 | 1.02 | I | 2.5 | 2.5 | 0.13919 | 0.5 | 12.5 | 1.1342 | 0.22064 | 0.22505 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0.6 | 0.13238 | 0.35744 | #REF! | #REF! | 3 | b1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 3 | b2 | b3 | 1 | I | 2.5 | 5 | 0.19396 | 0.5 | 12.5 | 1.5805 | 0.4117 | 0.4117 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.45287 | 0.86457 | #REF! | #REF! | 3 | b2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 3 | b3 | b4 | 1.02 | I | 2.5 | 7.5 | 0.2477 | 0.5 | 12.5 | 2.0184 | 0.65196 | 0.665 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.71715 | 1.3821 | #REF! | #REF! | 3 | b3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 3 | b4 | b5 | 1.03 | I | 2.5 | 10 | 0.30039 | 0.5 | 12.5 | 2.4478 | 0.93688 | 0.96498 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.0306 | 1.9955 | #REF! | #REF! | 3 | b4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 3 | b5 | 1 | 2.41 | I | 2.5 | 12.5 | 0.35205 | 0.5 | 12.5 | 2.8688 | 1.2625 | 3.0426 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.6 | 2.02 | 5.0625 | #REF! | #REF! | 3 | b5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 3 | a1 | a2 | 1.2 | L | 0.8 | 0.8 | 0.10135 | 0.5 | 12.5 | 0.82584 | 0.12153 | 0.14584 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.12153 | 0.26737 | #REF! | #REF! | 3 | a1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 3 | a2 | a3 | 1.2 | L | 0.8 | 1.6 | 0.11921 | 0.5 | 12.5 | 0.97144 | 0.16491 | 0.19789 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.24736 | 0.44524 | #REF! | #REF! | 3 | a2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 3 | a3 | a4 | 1.2 | L | 0.8 | 2.4 | 0.13697 | 0.5 | 12.5 | 1.1162 | 0.21409 | 0.25691 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.32114 | 0.57805 | #REF! | #REF! | 3 | a3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 3 | a4 | 1 | 2.7 | L | 0.8 | 3.2 | 0.15463 | 0.5 | 12.5 | 1.26 | 0.26889 | 0.726 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.1 | 0.56467 | 1.2907 | #REF! | #REF! | 3 | a4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 3 | 1 | P3 | 0.2 | n | 0 | 15.7 | 0.41666 | 0.5 | 12.5 | 3.3952 | 1.7329 | 0.34658 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.25 | 2.1661 | 2.5127 | #REF! | #REF! | 3 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
[29 empty] | #REF! | #REF!
A | 4 | b1 | b2 | 1.02 | I | 2.5 | 2.5 | 0.13919 | 0.5 | 12.5 | 1.1342 | 0.22064 | 0.22505 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0.6 | 0.13238 | 0.35744 | #REF! | #REF! | 4 | b1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 4 | b2 | b3 | 1 | I | 2.5 | 5 | 0.19396 | 0.5 | 12.5 | 1.5805 | 0.4117 | 0.4117 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.45287 | 0.86457 | #REF! | #REF! | 4 | b2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 4 | b3 | b4 | 1.02 | I | 2.5 | 7.5 | 0.2477 | 0.5 | 12.5 | 2.0184 | 0.65196 | 0.665 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.71715 | 1.3821 | #REF! | #REF! | 4 | b3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 4 | b4 | b5 | 1.03 | I | 2.5 | 10 | 0.30039 | 0.5 | 12.5 | 2.4478 | 0.93688 | 0.96498 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.0306 | 1.9955 | #REF! | #REF! | 4 | b4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 4 | b5 | 1 | 2.41 | I | 2.5 | 12.5 | 0.35205 | 0.5 | 12.5 | 2.8688 | 1.2625 | 3.0426 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.6 | 2.02 | 5.0625 | #REF! | #REF! | 4 | b5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 4 | a1 | a2 | 1.2 | L | 0.8 | 0.8 | 0.10135 | 0.5 | 12.5 | 0.82584 | 0.12153 | 0.14584 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.12153 | 0.26737 | #REF! | #REF! | 4 | a1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 4 | a2 | a3 | 1.2 | L | 0.8 | 1.6 | 0.11921 | 0.5 | 12.5 | 0.97144 | 0.16491 | 0.19789 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.24736 | 0.44524 | #REF! | #REF! | 4 | a2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 4 | a3 | a4 | 1.2 | L | 0.8 | 2.4 | 0.13697 | 0.5 | 12.5 | 1.1162 | 0.21409 | 0.25691 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.32114 | 0.57805 | #REF! | #REF! | 4 | a3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 4 | a4 | 1 | 2.7 | L | 0.8 | 3.2 | 0.15463 | 0.5 | 12.5 | 1.26 | 0.26889 | 0.726 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.1 | 0.56467 | 1.2907 | #REF! | #REF! | 4 | a4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 4 | 1 | P4 | 0.2 | n | 0 | 15.7 | 0.41666 | 0.5 | 12.5 | 3.3952 | 1.7329 | 0.34658 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.25 | 2.1661 | 2.5127 | #REF! | #REF! | 4 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
[29 empty] | #REF! | #REF!
A | 5 | b1 | b2 | 1.02 | I | 2.5 | 2.5 | 0.13919 | 0.5 | 12.5 | 1.1342 | 0.22064 | 0.22505 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0.6 | 0.13238 | 0.35744 | -12.1749 | MALA | 5 | b1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 5 | b2 | b3 | 1 | I | 2.5 | 5 | 0.19396 | 0.5 | 12.5 | 1.5805 | 0.4117 | 0.4117 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.45287 | 0.86457 | -11.8175 | MALA | 5 | b2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 5 | b3 | b4 | 1.02 | I | 2.5 | 7.5 | 0.2477 | 0.5 | 12.5 | 2.0184 | 0.65196 | 0.665 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.71715 | 1.3821 | -10.9529 | MALA | 5 | b3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 5 | b4 | b5 | 1.03 | I | 2.5 | 10 | 0.30039 | 0.5 | 12.5 | 2.4478 | 0.93688 | 0.96498 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.0306 | 1.9955 | -9.5707 | MALA | 5 | b4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 5 | b5 | 1 | 2.41 | I | 2.5 | 12.5 | 0.35205 | 0.5 | 12.5 | 2.8688 | 1.2625 | 3.0426 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.6 | 2.02 | 5.0625 | -7.5752 | MALA | 5 | b5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 5 | a1 | a2 | 1.2 | L | 0.8 | 0.8 | 0.10135 | 0.5 | 12.5 | 0.82584 | 0.12153 | 0.14584 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.12153 | 0.26737 | -5.094 | MALA | 5 | a1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 5 | a2 | a3 | 1.2 | L | 0.8 | 1.6 | 0.11921 | 0.5 | 12.5 | 0.97144 | 0.16491 | 0.19789 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.24736 | 0.44524 | -4.8266 | MALA | 5 | a2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 5 | a3 | a4 | 1.2 | L | 0.8 | 2.4 | 0.13697 | 0.5 | 12.5 | 1.1162 | 0.21409 | 0.25691 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.32114 | 0.57805 | -4.3814 | MALA | 5 | a3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 5 | a4 | 1 | 2.7 | L | 0.8 | 3.2 | 0.15463 | 0.5 | 12.5 | 1.26 | 0.26889 | 0.726 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.1 | 0.56467 | 1.2907 | -3.8033 | MALA | 5 | a4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 5 | 1 | P5 | 0.2 | n | 0 | 15.7 | 0.41666 | 0.5 | 12.5 | 3.3952 | 1.7329 | 0.34658 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.25 | 2.1661 | 2.5127 | -2.5127 | MALA | 5 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
MALA
A | 6 | b1 | b2 | 1.02 | I | 2.5 | 2.5 | 0.13919 | 0.5 | 12.5 | 1.1342 | 0.22064 | 0.22505 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0.6 | 0.13238 | 0.35744 | -10.1055 | MALA | 6 | b1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 6 | b2 | b3 | 1 | I | 2.5 | 5 | 0.19396 | 0.5 | 12.5 | 1.5805 | 0.4117 | 0.4117 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.45287 | 0.86457 | -9.7481 | MALA | 6 | b2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 6 | b3 | b4 | 1.02 | I | 2.5 | 7.5 | 0.2477 | 0.5 | 12.5 | 2.0184 | 0.65196 | 0.665 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.71715 | 1.3821 | -8.8835 | MALA | 6 | b3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 6 | b4 | b5 | 1.03 | I | 2.5 | 10 | 0.30039 | 0.5 | 12.5 | 2.4478 | 0.93688 | 0.96498 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.0306 | 1.9955 | -7.5013 | MALA | 6 | b4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 6 | b5 | 1 | 2.41 | I | 2.5 | 12.5 | 0.35205 | 0.5 | 12.5 | 2.8688 | 1.2625 | 3.0426 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.6 | 2.02 | 5.0625 | -5.5058 | MALA | 6 | b5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 6 | a1 | a2 | 1.2 | L | 0.8 | 0.8 | 0.10135 | 0.5 | 12.5 | 0.82584 | 0.12153 | 0.14584 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.12153 | 0.26737 | -3.0918 | MALA | 6 | a1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 6 | a2 | a3 | 1.2 | L | 0.8 | 1.6 | 0.11921 | 0.5 | 12.5 | 0.97144 | 0.16491 | 0.19789 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.24736 | 0.44524 | -2.8245 | MALA | 6 | a2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 6 | a3 | a4 | 1.2 | L | 0.8 | 2.4 | 0.13697 | 0.5 | 12.5 | 1.1162 | 0.21409 | 0.25691 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.32114 | 0.57805 | -2.3792 | MALA | 6 | a3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 6 | a4 | 1 | 2.7 | L | 0.8 | 3.2 | 0.15463 | 0.5 | 12.5 | 1.26 | 0.26889 | 0.726 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 2.35 | 0.63189 | 1.3579 | -1.8012 | MALA | 6 | a4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
A | 6 | 1 | P6 | 0.2 | n | 0 | 15.7 | 0.41666 | 0.75 | 18.75 | 1.509 | 0.2396 | 0.047921 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.65 | 0.39535 | 0.44327 | -0.44327 | MALA | 6 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
MALA
B | PB | c1 | c2 | 0.9 | U | 4 | 4 | 0.17218 | 0.5 | 12.5 | 1.403 | 0.3291 | 0.29619 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.3291 | 0.62528 | #REF! | #REF! | PB | c1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | PB | c2 | c3 | 0.9 | U | 4 | 8 | 0.25832 | 0.5 | 12.5 | 2.105 | 0.7055 | 0.63495 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.0583 | 1.6932 | #REF! | #REF! | PB | c2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | PB | c3 | c4 | 0.9 | U | 4 | 12 | 0.3418 | 0.5 | 12.5 | 2.7853 | 1.1943 | 1.0749 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.7914 | 2.8663 | #REF! | #REF! | PB | c3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | PB | c4 | b1 | 2.78 | U | 4 | 16 | 0.42263 | 0.5 | 12.5 | 3.4439 | 1.7798 | 4.948 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.7377 | 8.6856 | #REF! | #REF! | PB | c4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | PB | b1 | b2 | 1.02 | I | 2.5 | 18.5 | 0.47179 | 0.5 | 12.5 | 3.8445 | 2.1889 | 2.2326 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 2.4077 | 4.6404 | #REF! | #REF! | PB | b1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | PB | b2 | b3 | 1.03 | I | 2.5 | 21 | 0.51992 | 0.5 | 12.5 | 4.2367 | 2.6273 | 2.7061 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.35 | 3.5469 | 6.253 | #REF! | #REF! | PB | b2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | PB | b3 | 1 | 2.41 | I | 2.5 | 23.5 | 0.56701 | 0.75 | 18.75 | 2.0535 | 0.42758 | 1.0305 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.2 | 0.94067 | 1.9711 | #REF! | #REF! | PB | b3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
B | PB | a1 | a2 | 1.2 | L | 0.8 | 0.8 | 0.10135 | 0.5 | 12.5 | 0.82584 | 0.12153 | 0.14584 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.12153 | 0.26737 | #REF! | #REF! | PB | a1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | PB | a2 | a3 | 1.2 | L | 0.8 | 1.6 | 0.11921 | 0.5 | 12.5 | 0.97144 | 0.16491 | 0.19789 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.24736 | 0.44524 | #REF! | #REF! | PB | a2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | PB | a3 | a4 | 1.2 | L | 0.8 | 2.4 | 0.13697 | 0.5 | 12.5 | 1.1162 | 0.21409 | 0.25691 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.37466 | 0.63158 | #REF! | #REF! | PB | a3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | PB | a4 | 1 | 2.39 | L | 0.8 | 3.2 | 0.15463 | 0.75 | 18.75 | 0.56001 | 0.037179 | 0.088858 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.9 | 0.10782 | 0.19668 | #REF! | #REF! | PB | a4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
B | PB | 1 | PB | 0.2 | n | 0 | 26.7 | 0.62576 | 0.75 | 18.75 | 2.2663 | 0.51464 | 0.10293 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.65 | 0.84916 | 0.95209 | #REF! | #REF! | PB | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
[29 empty] | #REF! | #REF!
B | 2 | c1 | c2 | 0.9 | U | 4 | 4 | 0.17218 | 0.5 | 12.5 | 1.403 | 0.3291 | 0.29619 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.3291 | 0.62528 | #REF! | #REF! | 2 | c1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 2 | c2 | c3 | 0.9 | U | 4 | 8 | 0.25832 | 0.5 | 12.5 | 2.105 | 0.7055 | 0.63495 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.0583 | 1.6932 | #REF! | #REF! | 2 | c2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 2 | c3 | c4 | 0.9 | U | 4 | 12 | 0.3418 | 0.5 | 12.5 | 2.7853 | 1.1943 | 1.0749 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.7914 | 2.8663 | #REF! | #REF! | 2 | c3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 2 | c4 | b1 | 2.78 | U | 4 | 16 | 0.42263 | 0.5 | 12.5 | 3.4439 | 1.7798 | 4.948 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.7377 | 8.6856 | #REF! | #REF! | 2 | c4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 2 | b1 | b2 | 1.02 | I | 2.5 | 18.5 | 0.47179 | 0.5 | 12.5 | 3.8445 | 2.1889 | 2.2326 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 2.4077 | 4.6404 | #REF! | #REF! | 2 | b1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 2 | b2 | b3 | 1.03 | I | 2.5 | 21 | 0.51992 | 0.5 | 12.5 | 4.2367 | 2.6273 | 2.7061 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.35 | 3.5469 | 6.253 | #REF! | #REF! | 2 | b2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 2 | b3 | 1 | 2.41 | I | 2.5 | 23.5 | 0.56701 | 0.75 | 18.75 | 2.0535 | 0.42758 | 1.0305 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.2 | 0.94067 | 1.9711 | #REF! | #REF! | 2 | b3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
B | 2 | a1 | a2 | 1.2 | L | 0.8 | 0.8 | 0.10135 | 0.5 | 12.5 | 0.82584 | 0.12153 | 0.14584 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.12153 | 0.26737 | #REF! | #REF! | 2 | a1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 2 | a2 | a3 | 1.2 | L | 0.8 | 1.6 | 0.11921 | 0.5 | 12.5 | 0.97144 | 0.16491 | 0.19789 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.24736 | 0.44524 | #REF! | #REF! | 2 | a2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 2 | a3 | a4 | 1.2 | L | 0.8 | 2.4 | 0.13697 | 0.5 | 12.5 | 1.1162 | 0.21409 | 0.25691 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.37466 | 0.63158 | #REF! | #REF! | 2 | a3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 2 | a4 | 1 | 2.39 | L | 0.8 | 3.2 | 0.15463 | 0.75 | 18.75 | 0.56001 | 0.037179 | 0.088858 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.9 | 0.10782 | 0.19668 | #REF! | #REF! | 2 | a4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
B | 2 | 1 | P2 | 0.2 | n | 0 | 26.7 | 0.62576 | 0.75 | 18.75 | 2.2663 | 0.51464 | 0.10293 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.65 | 0.84916 | 0.95209 | #REF! | #REF! | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
[29 empty] | #REF! | #REF!
B | 3 | c1 | c2 | 0.9 | U | 4 | 4 | 0.17218 | 0.5 | 12.5 | 1.403 | 0.3291 | 0.29619 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.3291 | 0.62528 | #REF! | #REF! | 3 | c1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 3 | c2 | c3 | 0.9 | U | 4 | 8 | 0.25832 | 0.5 | 12.5 | 2.105 | 0.7055 | 0.63495 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.0583 | 1.6932 | #REF! | #REF! | 3 | c2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 3 | c3 | c4 | 0.9 | U | 4 | 12 | 0.3418 | 0.5 | 12.5 | 2.7853 | 1.1943 | 1.0749 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.7914 | 2.8663 | #REF! | #REF! | 3 | c3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 3 | c4 | b1 | 2.78 | U | 4 | 16 | 0.42263 | 0.5 | 12.5 | 3.4439 | 1.7798 | 4.948 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.7377 | 8.6856 | #REF! | #REF! | 3 | c4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 3 | b1 | b2 | 1.02 | I | 2.5 | 18.5 | 0.47179 | 0.5 | 12.5 | 3.8445 | 2.1889 | 2.2326 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 2.4077 | 4.6404 | #REF! | #REF! | 3 | b1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 3 | b2 | b3 | 1.03 | I | 2.5 | 21 | 0.51992 | 0.75 | 18.75 | 1.883 | 0.36328 | 0.37418 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.54492 | 0.9191 | #REF! | #REF! | 3 | b2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
B | 3 | b3 | 1 | 2.41 | I | 2.5 | 23.5 | 0.56701 | 0.75 | 18.75 | 2.0535 | 0.42758 | 1.0305 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.2 | 0.94067 | 1.9711 | #REF! | #REF! | 3 | b3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
B | 3 | a1 | a2 | 1.2 | L | 0.8 | 0.8 | 0.10135 | 0.5 | 12.5 | 0.82584 | 0.12153 | 0.14584 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.12153 | 0.26737 | #REF! | #REF! | 3 | a1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 3 | a2 | a3 | 1.2 | L | 0.8 | 1.6 | 0.11921 | 0.5 | 12.5 | 0.97144 | 0.16491 | 0.19789 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.24736 | 0.44524 | #REF! | #REF! | 3 | a2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 3 | a3 | a4 | 1.2 | L | 0.8 | 2.4 | 0.13697 | 0.5 | 12.5 | 1.1162 | 0.21409 | 0.25691 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.37466 | 0.63158 | #REF! | #REF! | 3 | a3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 3 | a4 | 1 | 2.39 | L | 0.8 | 3.2 | 0.15463 | 0.75 | 18.75 | 0.56001 | 0.037179 | 0.088858 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.9 | 0.10782 | 0.19668 | #REF! | #REF! | 3 | a4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
B | 3 | 1 | P3 | 0.2 | n | 0 | 26.7 | 0.62576 | 0.75 | 18.75 | 2.2663 | 0.51464 | 0.10293 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.65 | 0.84916 | 0.95209 | #REF! | #REF! | 3 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
[29 empty] | #REF! | #REF!
B | 4 | c1 | c2 | 0.9 | U | 4 | 4 | 0.17218 | 0.5 | 12.5 | 1.403 | 0.3291 | 0.29619 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.3291 | 0.62528 | -18.996 | MALA | 4 | c1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 4 | c2 | c3 | 0.9 | U | 4 | 8 | 0.25832 | 0.5 | 12.5 | 2.105 | 0.7055 | 0.63495 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.0583 | 1.6932 | -18.3707 | MALA | 4 | c2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 4 | c3 | c4 | 0.9 | U | 4 | 12 | 0.3418 | 0.5 | 12.5 | 2.7853 | 1.1943 | 1.0749 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.7914 | 2.8663 | -16.6775 | MALA | 4 | c3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 4 | c4 | b1 | 2.78 | U | 4 | 16 | 0.42263 | 0.5 | 12.5 | 3.4439 | 1.7798 | 4.948 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 2.35 | 4.1826 | 9.1306 | -13.8113 | MALA | 4 | c4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 4 | b1 | b2 | 1.02 | I | 2.5 | 18.5 | 0.47179 | 0.75 | 18.75 | 1.7087 | 0.30265 | 0.30871 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.52964 | 0.83835 | -4.6807 | MALA | 4 | b1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
B | 4 | b2 | b3 | 1.03 | I | 2.5 | 21 | 0.51992 | 0.75 | 18.75 | 1.883 | 0.36328 | 0.37418 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.54492 | 0.9191 | -3.8423 | MALA | 4 | b2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
B | 4 | b3 | 1 | 2.41 | I | 2.5 | 23.5 | 0.56701 | 0.75 | 18.75 | 2.0535 | 0.42758 | 1.0305 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.2 | 0.94067 | 1.9711 | -2.9232 | MALA | 4 | b3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
B | 4 | a1 | a2 | 1.2 | L | 0.8 | 0.8 | 0.10135 | 0.5 | 12.5 | 0.82584 | 0.12153 | 0.14584 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.12153 | 0.26737 | -2.493 | MALA | 4 | a1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 4 | a2 | a3 | 1.2 | L | 0.8 | 1.6 | 0.11921 | 0.5 | 12.5 | 0.97144 | 0.16491 | 0.19789 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.24736 | 0.44524 | -2.2256 | MALA | 4 | a2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 4 | a3 | a4 | 1.2 | L | 0.8 | 2.4 | 0.13697 | 0.5 | 12.5 | 1.1162 | 0.21409 | 0.25691 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.37466 | 0.63158 | -1.7803 | MALA | 4 | a3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 4 | a4 | 1 | 2.39 | L | 0.8 | 3.2 | 0.15463 | 0.75 | 18.75 | 0.56001 | 0.037179 | 0.088858 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.9 | 0.10782 | 0.19668 | -1.1488 | MALA | 4 | a4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
B | 4 | 1 | P4 | 0.2 | n | 0 | 26.7 | 0.62576 | 0.75 | 18.75 | 2.2663 | 0.51464 | 0.10293 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.65 | 0.84916 | 0.95209 | -0.95209 | MALA | 4 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
[6 empty] | #N/A | [23 empty] | MALA
B | 5 | c1 | c2 | 0.9 | U | 4 | 4 | 0.17218 | 0.5 | 12.5 | 1.403 | 0.3291 | 0.29619 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.3291 | 0.62528 | -11.5618 | MALA | 5 | c1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 5 | c2 | c3 | 0.9 | U | 4 | 8 | 0.25832 | 0.5 | 12.5 | 2.105 | 0.7055 | 0.63495 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.0583 | 1.6932 | -10.9366 | MALA | 5 | c2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 5 | c3 | c4 | 0.9 | U | 4 | 12 | 0.3418 | 0.5 | 12.5 | 2.7853 | 1.1943 | 1.0749 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.75 | 2.09 | 3.1648 | -9.2434 | MALA | 5 | c3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 5 | c4 | b1 | 2.78 | U | 4 | 16 | 0.42263 | 0.75 | 18.75 | 1.5306 | 0.2461 | 0.68415 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.9 | 0.71368 | 1.3978 | -6.0785 | MALA | 5 | c4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
B | 5 | b1 | b2 | 1.02 | I | 2.5 | 18.5 | 0.47179 | 0.75 | 18.75 | 1.7087 | 0.30265 | 0.30871 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.52964 | 0.83835 | -4.6807 | MALA | 5 | b1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
B | 5 | b2 | b3 | 1.03 | I | 2.5 | 21 | 0.51992 | 0.75 | 18.75 | 1.883 | 0.36328 | 0.37418 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.54492 | 0.9191 | -3.8423 | MALA | 5 | b2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
B | 5 | b3 | 1 | 2.41 | I | 2.5 | 23.5 | 0.56701 | 0.75 | 18.75 | 2.0535 | 0.42758 | 1.0305 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.2 | 0.94067 | 1.9711 | -2.9232 | MALA | 5 | b3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
B | 5 | a1 | a2 | 1.2 | L | 0.8 | 0.8 | 0.10135 | 0.5 | 12.5 | 0.82584 | 0.12153 | 0.14584 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.12153 | 0.26737 | -2.493 | MALA | 5 | a1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 5 | a2 | a3 | 1.2 | L | 0.8 | 1.6 | 0.11921 | 0.5 | 12.5 | 0.97144 | 0.16491 | 0.19789 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.24736 | 0.44524 | -2.2256 | MALA | 5 | a2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 5 | a3 | a4 | 1.2 | L | 0.8 | 2.4 | 0.13697 | 0.5 | 12.5 | 1.1162 | 0.21409 | 0.25691 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.37466 | 0.63158 | -1.7803 | MALA | 5 | a3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 5 | a4 | 1 | 2.39 | L | 0.8 | 3.2 | 0.15463 | 0.75 | 18.75 | 0.56001 | 0.037179 | 0.088858 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.9 | 0.10782 | 0.19668 | -1.1488 | MALA | 5 | a4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
B | 5 | 1 | P5 | 0.2 | n | 0 | 26.7 | 0.62576 | 0.75 | 18.75 | 2.2663 | 0.51464 | 0.10293 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.65 | 0.84916 | 0.95209 | -0.95209 | MALA | 5 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
[6 empty] | #N/A | [23 empty] | MALA
B | 6 | c1 | c2 | 0.9 | U | 4 | 4 | 0.17218 | 0.5 | 12.5 | 1.403 | 0.3291 | 0.29619 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.3291 | 0.62528 | -10.6666 | MALA | 6 | c1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 6 | c2 | c3 | 0.9 | U | 4 | 8 | 0.25832 | 0.5 | 12.5 | 2.105 | 0.7055 | 0.63495 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.0583 | 1.6932 | -10.0413 | MALA | 6 | c2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 6 | c3 | c4 | 0.9 | U | 4 | 12 | 0.3418 | 0.5 | 12.5 | 2.7853 | 1.1943 | 1.0749 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.75 | 2.09 | 3.1648 | -8.3481 | MALA | 6 | c3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 6 | c4 | b1 | 2.78 | U | 4 | 16 | 0.42263 | 0.75 | 18.75 | 1.5306 | 0.2461 | 0.68415 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.9 | 0.71368 | 1.3978 | -5.1832 | MALA | 6 | c4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
B | 6 | b1 | b2 | 1.02 | I | 2.5 | 18.5 | 0.47179 | 0.75 | 18.75 | 1.7087 | 0.30265 | 0.30871 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.52964 | 0.83835 | -3.7854 | MALA | 6 | b1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
B | 6 | b2 | b3 | 1.03 | I | 2.5 | 21 | 0.51992 | 0.75 | 18.75 | 1.883 | 0.36328 | 0.37418 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.54492 | 0.9191 | -2.947 | MALA | 6 | b2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
B | 6 | b3 | 1 | 2.41 | I | 2.5 | 23.5 | 0.56701 | 0.75 | 18.75 | 2.0535 | 0.42758 | 1.0305 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.2 | 0.94067 | 1.9711 | -2.0279 | MALA | 6 | b3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
B | 6 | a1 | a2 | 1.2 | L | 0.8 | 0.8 | 0.10135 | 0.5 | 12.5 | 0.82584 | 0.12153 | 0.14584 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.12153 | 0.26737 | -1.607 | MALA | 6 | a1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 6 | a2 | a3 | 1.2 | L | 0.8 | 1.6 | 0.11921 | 0.5 | 12.5 | 0.97144 | 0.16491 | 0.19789 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.24736 | 0.44524 | -1.3396 | MALA | 6 | a2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 6 | a3 | a4 | 1.2 | L | 0.8 | 2.4 | 0.13697 | 0.5 | 12.5 | 1.1162 | 0.21409 | 0.25691 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.37466 | 0.63158 | -0.89436 | MALA | 6 | a3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 6 | a4 | 1 | 2.39 | L | 0.8 | 3.2 | 0.15463 | 0.75 | 18.75 | 0.56001 | 0.037179 | 0.088858 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 3.15 | 0.11711 | 0.20597 | -0.26279 | MALA | 6 | a4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
B | 6 | 1 | P6 | 0.2 | n | 0 | 26.7 | 0.62576 | 1.5 | 37.5 | 0.56658 | 0.017481 | 0.0034962 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 3.05 | 0.053318 | 0.056814 | -0.056814 | MALA | 6 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 11 | 1 | 3.2 | 4.8 | 4.8
MALA
C | PB | b1 | b2 | 1.02 | I | 2.5 | 2.5 | 0.13919 | 0.5 | 12.5 | 1.1342 | 0.22064 | 0.22505 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0.6 | 0.13238 | 0.35744 | -12.1749 | MALA | PB | b1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | PB | b2 | b3 | 1 | I | 2.5 | 5 | 0.19396 | 0.5 | 12.5 | 1.5805 | 0.4117 | 0.4117 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.45287 | 0.86457 | -11.8175 | MALA | PB | b2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | PB | b3 | b4 | 1.02 | I | 2.5 | 7.5 | 0.2477 | 0.5 | 12.5 | 2.0184 | 0.65196 | 0.665 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.71715 | 1.3821 | -10.9529 | MALA | PB | b3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | PB | b4 | b5 | 1.03 | I | 2.5 | 10 | 0.30039 | 0.5 | 12.5 | 2.4478 | 0.93688 | 0.96498 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.0306 | 1.9955 | -9.5707 | MALA | PB | b4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | PB | b5 | 1 | 2.41 | I | 2.5 | 12.5 | 0.35205 | 0.5 | 12.5 | 2.8688 | 1.2625 | 3.0426 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.6 | 2.02 | 5.0625 | -7.5752 | MALA | PB | b5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | PB | a1 | a2 | 1.2 | L | 0.8 | 0.8 | 0.10135 | 0.5 | 12.5 | 0.82584 | 0.12153 | 0.14584 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.12153 | 0.26737 | -5.094 | MALA | PB | a1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | PB | a2 | a3 | 1.2 | L | 0.8 | 1.6 | 0.11921 | 0.5 | 12.5 | 0.97144 | 0.16491 | 0.19789 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.24736 | 0.44524 | -4.8266 | MALA | PB | a2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | PB | a3 | a4 | 1.2 | L | 0.8 | 2.4 | 0.13697 | 0.5 | 12.5 | 1.1162 | 0.21409 | 0.25691 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.32114 | 0.57805 | -4.3814 | MALA | PB | a3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | PB | a4 | 1 | 2.7 | L | 0.8 | 3.2 | 0.15463 | 0.5 | 12.5 | 1.26 | 0.26889 | 0.726 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.1 | 0.56467 | 1.2907 | -3.8033 | MALA | PB | a4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | PB | 1 | PB | 0.2 | n | 0 | 15.7 | 0.41666 | 0.5 | 12.5 | 3.3952 | 1.7329 | 0.34658 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.25 | 2.1661 | 2.5127 | -2.5127 | MALA | PB | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
MALA
C | 2 | b1 | b2 | 1.02 | I | 2.5 | 2.5 | 0.13919 | 0.5 | 12.5 | 1.1342 | 0.22064 | 0.22505 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0.6 | 0.13238 | 0.35744 | -12.1749 | MALA | 2 | b1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 2 | b2 | b3 | 1 | I | 2.5 | 5 | 0.19396 | 0.5 | 12.5 | 1.5805 | 0.4117 | 0.4117 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.45287 | 0.86457 | -11.8175 | MALA | 2 | b2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 2 | b3 | b4 | 1.02 | I | 2.5 | 7.5 | 0.2477 | 0.5 | 12.5 | 2.0184 | 0.65196 | 0.665 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.71715 | 1.3821 | -10.9529 | MALA | 2 | b3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 2 | b4 | b5 | 1.03 | I | 2.5 | 10 | 0.30039 | 0.5 | 12.5 | 2.4478 | 0.93688 | 0.96498 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.0306 | 1.9955 | -9.5707 | MALA | 2 | b4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 2 | b5 | 1 | 2.41 | I | 2.5 | 12.5 | 0.35205 | 0.5 | 12.5 | 2.8688 | 1.2625 | 3.0426 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.6 | 2.02 | 5.0625 | -7.5752 | MALA | 2 | b5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 2 | a1 | a2 | 1.2 | L | 0.8 | 0.8 | 0.10135 | 0.5 | 12.5 | 0.82584 | 0.12153 | 0.14584 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.12153 | 0.26737 | -5.094 | MALA | 2 | a1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 2 | a2 | a3 | 1.2 | L | 0.8 | 1.6 | 0.11921 | 0.5 | 12.5 | 0.97144 | 0.16491 | 0.19789 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.24736 | 0.44524 | -4.8266 | MALA | 2 | a2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 2 | a3 | a4 | 1.2 | L | 0.8 | 2.4 | 0.13697 | 0.5 | 12.5 | 1.1162 | 0.21409 | 0.25691 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.32114 | 0.57805 | -4.3814 | MALA | 2 | a3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 2 | a4 | 1 | 2.7 | L | 0.8 | 3.2 | 0.15463 | 0.5 | 12.5 | 1.26 | 0.26889 | 0.726 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.1 | 0.56467 | 1.2907 | -3.8033 | MALA | 2 | a4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 2 | 1 | P2 | 0.2 | n | 0 | 15.7 | 0.41666 | 0.5 | 12.5 | 3.3952 | 1.7329 | 0.34658 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.25 | 2.1661 | 2.5127 | -2.5127 | MALA | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
MALA
C | 3 | b1 | b2 | 1.02 | I | 2.5 | 2.5 | 0.13919 | 0.5 | 12.5 | 1.1342 | 0.22064 | 0.22505 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0.6 | 0.13238 | 0.35744 | -12.1749 | MALA | 3 | b1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 3 | b2 | b3 | 1 | I | 2.5 | 5 | 0.19396 | 0.5 | 12.5 | 1.5805 | 0.4117 | 0.4117 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.45287 | 0.86457 | -11.8175 | MALA | 3 | b2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 3 | b3 | b4 | 1.02 | I | 2.5 | 7.5 | 0.2477 | 0.5 | 12.5 | 2.0184 | 0.65196 | 0.665 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.71715 | 1.3821 | -10.9529 | MALA | 3 | b3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 3 | b4 | b5 | 1.03 | I | 2.5 | 10 | 0.30039 | 0.5 | 12.5 | 2.4478 | 0.93688 | 0.96498 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.0306 | 1.9955 | -9.5707 | MALA | 3 | b4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 3 | b5 | 1 | 2.41 | I | 2.5 | 12.5 | 0.35205 | 0.5 | 12.5 | 2.8688 | 1.2625 | 3.0426 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.6 | 2.02 | 5.0625 | -7.5752 | MALA | 3 | b5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 3 | a1 | a2 | 1.2 | L | 0.8 | 0.8 | 0.10135 | 0.5 | 12.5 | 0.82584 | 0.12153 | 0.14584 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.12153 | 0.26737 | -5.094 | MALA | 3 | a1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 3 | a2 | a3 | 1.2 | L | 0.8 | 1.6 | 0.11921 | 0.5 | 12.5 | 0.97144 | 0.16491 | 0.19789 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.24736 | 0.44524 | -4.8266 | MALA | 3 | a2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 3 | a3 | a4 | 1.2 | L | 0.8 | 2.4 | 0.13697 | 0.5 | 12.5 | 1.1162 | 0.21409 | 0.25691 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.32114 | 0.57805 | -4.3814 | MALA | 3 | a3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 3 | a4 | 1 | 2.7 | L | 0.8 | 3.2 | 0.15463 | 0.5 | 12.5 | 1.26 | 0.26889 | 0.726 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.1 | 0.56467 | 1.2907 | -3.8033 | MALA | 3 | a4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 3 | 1 | P3 | 0.2 | n | 0 | 15.7 | 0.41666 | 0.5 | 12.5 | 3.3952 | 1.7329 | 0.34658 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.25 | 2.1661 | 2.5127 | -2.5127 | MALA | 3 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
MALA
C | 4 | b1 | b2 | 1.02 | I | 2.5 | 2.5 | 0.13919 | 0.5 | 12.5 | 1.1342 | 0.22064 | 0.22505 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0.6 | 0.13238 | 0.35744 | -12.1749 | MALA | 4 | b1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 4 | b2 | b3 | 1 | I | 2.5 | 5 | 0.19396 | 0.5 | 12.5 | 1.5805 | 0.4117 | 0.4117 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.45287 | 0.86457 | -11.8175 | MALA | 4 | b2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 4 | b3 | b4 | 1.02 | I | 2.5 | 7.5 | 0.2477 | 0.5 | 12.5 | 2.0184 | 0.65196 | 0.665 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.71715 | 1.3821 | -10.9529 | MALA | 4 | b3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 4 | b4 | b5 | 1.03 | I | 2.5 | 10 | 0.30039 | 0.5 | 12.5 | 2.4478 | 0.93688 | 0.96498 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.0306 | 1.9955 | -9.5707 | MALA | 4 | b4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 4 | b5 | 1 | 2.41 | I | 2.5 | 12.5 | 0.35205 | 0.5 | 12.5 | 2.8688 | 1.2625 | 3.0426 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.6 | 2.02 | 5.0625 | -7.5752 | MALA | 4 | b5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 4 | a1 | a2 | 1.2 | L | 0.8 | 0.8 | 0.10135 | 0.5 | 12.5 | 0.82584 | 0.12153 | 0.14584 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.12153 | 0.26737 | -5.094 | MALA | 4 | a1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 4 | a2 | a3 | 1.2 | L | 0.8 | 1.6 | 0.11921 | 0.5 | 12.5 | 0.97144 | 0.16491 | 0.19789 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.24736 | 0.44524 | -4.8266 | MALA | 4 | a2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 4 | a3 | a4 | 1.2 | L | 0.8 | 2.4 | 0.13697 | 0.5 | 12.5 | 1.1162 | 0.21409 | 0.25691 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.32114 | 0.57805 | -4.3814 | MALA | 4 | a3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 4 | a4 | 1 | 2.7 | L | 0.8 | 3.2 | 0.15463 | 0.5 | 12.5 | 1.26 | 0.26889 | 0.726 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.1 | 0.56467 | 1.2907 | -3.8033 | MALA | 4 | a4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 4 | 1 | P4 | 0.2 | n | 0 | 15.7 | 0.41666 | 0.5 | 12.5 | 3.3952 | 1.7329 | 0.34658 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.25 | 2.1661 | 2.5127 | -2.5127 | MALA | 4 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
MALA
C | 5 | b1 | b2 | 1.02 | I | 2.5 | 2.5 | 0.13919 | 0.5 | 12.5 | 1.1342 | 0.22064 | 0.22505 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0.6 | 0.13238 | 0.35744 | -2.1749 | MALA | 5 | b1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 5 | b2 | b3 | 1 | I | 2.5 | 5 | 0.19396 | 0.5 | 12.5 | 1.5805 | 0.4117 | 0.4117 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.45287 | 0.86457 | -1.8175 | MALA | 5 | b2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 5 | b3 | b4 | 1.02 | I | 2.5 | 7.5 | 0.2477 | 0.5 | 12.5 | 2.0184 | 0.65196 | 0.665 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.71715 | 1.3821 | -0.9529 | MALA | 5 | b3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 5 | b4 | b5 | 1.03 | I | 2.5 | 10 | 0.30039 | 0.5 | 12.5 | 2.4478 | 0.93688 | 0.96498 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.0306 | 1.9955 | 0.42925 | BUENA | 5 | b4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 5 | b5 | 1 | 2.41 | I | 2.5 | 12.5 | 0.35205 | 0.5 | 12.5 | 2.8688 | 1.2625 | 3.0426 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.6 | 2.02 | 5.0625 | 2.4248 | BUENA | 5 | b5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 5 | a1 | a2 | 1.2 | L | 0.8 | 0.8 | 0.10135 | 0.5 | 12.5 | 0.82584 | 0.12153 | 0.14584 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.12153 | 0.26737 | 4.906 | BUENA | 5 | a1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 5 | a2 | a3 | 1.2 | L | 0.8 | 1.6 | 0.11921 | 0.5 | 12.5 | 0.97144 | 0.16491 | 0.19789 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.24736 | 0.44524 | 5.1734 | BUENA | 5 | a2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 5 | a3 | a4 | 1.2 | L | 0.8 | 2.4 | 0.13697 | 0.5 | 12.5 | 1.1162 | 0.21409 | 0.25691 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.32114 | 0.57805 | 5.6186 | BUENA | 5 | a3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 5 | a4 | 1 | 2.7 | L | 0.8 | 3.2 | 0.15463 | 0.5 | 12.5 | 1.26 | 0.26889 | 0.726 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.1 | 0.56467 | 1.2907 | 6.1967 | BUENA | 5 | a4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 5 | 1 | P5 | 0.2 | n | 0 | 15.7 | 0.41666 | 0.5 | 12.5 | 3.3952 | 1.7329 | 0.34658 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.25 | 2.1661 | 2.5127 | 7.4873 | BUENA | 5 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
MALA
C | 6 | b1 | b2 | 1.02 | I | 2.5 | 2.5 | 0.13919 | 0.5 | 12.5 | 1.1342 | 0.22064 | 0.22505 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0.6 | 0.13238 | 0.35744 | -2.1749 | MALA | 6 | b1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 6 | b2 | b3 | 1 | I | 2.5 | 5 | 0.19396 | 0.5 | 12.5 | 1.5805 | 0.4117 | 0.4117 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.45287 | 0.86457 | -1.8175 | MALA | 6 | b2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 6 | b3 | b4 | 1.02 | I | 2.5 | 7.5 | 0.2477 | 0.5 | 12.5 | 2.0184 | 0.65196 | 0.665 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.71715 | 1.3821 | -0.9529 | MALA | 6 | b3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 6 | b4 | b5 | 1.03 | I | 2.5 | 10 | 0.30039 | 0.5 | 12.5 | 2.4478 | 0.93688 | 0.96498 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.0306 | 1.9955 | 0.42925 | BUENA | 6 | b4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 6 | b5 | 1 | 2.41 | I | 2.5 | 12.5 | 0.35205 | 0.5 | 12.5 | 2.8688 | 1.2625 | 3.0426 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.6 | 2.02 | 5.0625 | 2.4248 | BUENA | 6 | b5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 6 | a1 | a2 | 1.2 | L | 0.8 | 0.8 | 0.10135 | 0.5 | 12.5 | 0.82584 | 0.12153 | 0.14584 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.12153 | 0.26737 | 4.906 | BUENA | 6 | a1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 6 | a2 | a3 | 1.2 | L | 0.8 | 1.6 | 0.11921 | 0.5 | 12.5 | 0.97144 | 0.16491 | 0.19789 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.24736 | 0.44524 | 5.1734 | BUENA | 6 | a2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 6 | a3 | a4 | 1.2 | L | 0.8 | 2.4 | 0.13697 | 0.5 | 12.5 | 1.1162 | 0.21409 | 0.25691 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.32114 | 0.57805 | 5.6186 | BUENA | 6 | a3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 6 | a4 | 1 | 2.7 | L | 0.8 | 3.2 | 0.15463 | 0.5 | 12.5 | 1.26 | 0.26889 | 0.726 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.1 | 0.56467 | 1.2907 | 6.1967 | BUENA | 6 | a4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
C | 6 | 1 | P6 | 0.2 | n | 0 | 15.7 | 0.41666 | 0.5 | 12.5 | 3.3952 | 1.7329 | 0.34658 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.25 | 2.1661 | 2.5127 | 7.4873 | BUENA | 6 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
MALA
D | PB | c1 | c2 | 0.9 | U | 4 | 4 | 0.17218 | 0.5 | 12.5 | 1.403 | 0.3291 | 0.29619 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.3291 | 0.62528 | #REF! | #REF! | PB | c1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | PB | c2 | c3 | 0.9 | U | 4 | 8 | 0.25832 | 0.5 | 12.5 | 2.105 | 0.7055 | 0.63495 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.0583 | 1.6932 | #REF! | #REF! | PB | c2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | PB | c3 | c4 | 0.9 | U | 4 | 12 | 0.3418 | 0.5 | 12.5 | 2.7853 | 1.1943 | 1.0749 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.7914 | 2.8663 | #REF! | #REF! | PB | c3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | PB | c4 | b1 | 2.78 | U | 4 | 16 | 0.42263 | 0.5 | 12.5 | 3.4439 | 1.7798 | 4.948 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.7377 | 8.6856 | #REF! | #REF! | PB | c4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | PB | b1 | b2 | 1.02 | I | 2.5 | 18.5 | 0.47179 | 0.5 | 12.5 | 3.8445 | 2.1889 | 2.2326 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 2.4077 | 4.6404 | #REF! | #REF! | PB | b1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | PB | b2 | b3 | 1.03 | I | 2.5 | 21 | 0.51992 | 0.5 | 12.5 | 4.2367 | 2.6273 | 2.7061 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.35 | 3.5469 | 6.253 | #REF! | #REF! | PB | b2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | PB | b3 | 1 | 2.41 | I | 2.5 | 23.5 | 0.56701 | 0.75 | 18.75 | 2.0535 | 0.42758 | 1.0305 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.2 | 0.94067 | 1.9711 | #REF! | #REF! | PB | b3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
D | PB | a1 | a2 | 1.2 | L | 0.8 | 0.8 | 0.10135 | 0.5 | 12.5 | 0.82584 | 0.12153 | 0.14584 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.12153 | 0.26737 | #REF! | #REF! | PB | a1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | PB | a2 | a3 | 1.2 | L | 0.8 | 1.6 | 0.11921 | 0.5 | 12.5 | 0.97144 | 0.16491 | 0.19789 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.24736 | 0.44524 | #REF! | #REF! | PB | a2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | PB | a3 | a4 | 1.2 | L | 0.8 | 2.4 | 0.13697 | 0.5 | 12.5 | 1.1162 | 0.21409 | 0.25691 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.37466 | 0.63158 | #REF! | #REF! | PB | a3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | PB | a4 | 1 | 2.39 | L | 0.8 | 3.2 | 0.15463 | 0.75 | 18.75 | 0.56001 | 0.037179 | 0.088858 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.9 | 0.10782 | 0.19668 | #REF! | #REF! | PB | a4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
D | PB | 1 | PB | 0.2 | n | 0 | 26.7 | 0.62576 | 0.75 | 18.75 | 2.2663 | 0.51464 | 0.10293 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.65 | 0.84916 | 0.95209 | #REF! | #REF! | PB | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
[6 empty] | #N/A | [22 empty] | #REF! | #REF!
D | 2 | c1 | c2 | 0.9 | U | 4 | 4 | 0.17218 | 0.5 | 12.5 | 1.403 | 0.3291 | 0.29619 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.3291 | 0.62528 | #REF! | #REF! | 2 | c1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 2 | c2 | c3 | 0.9 | U | 4 | 8 | 0.25832 | 0.5 | 12.5 | 2.105 | 0.7055 | 0.63495 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.0583 | 1.6932 | #REF! | #REF! | 2 | c2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 2 | c3 | c4 | 0.9 | U | 4 | 12 | 0.3418 | 0.5 | 12.5 | 2.7853 | 1.1943 | 1.0749 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.7914 | 2.8663 | #REF! | #REF! | 2 | c3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 2 | c4 | b1 | 2.78 | U | 4 | 16 | 0.42263 | 0.5 | 12.5 | 3.4439 | 1.7798 | 4.948 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.7377 | 8.6856 | #REF! | #REF! | 2 | c4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 2 | b1 | b2 | 1.02 | I | 2.5 | 18.5 | 0.47179 | 0.5 | 12.5 | 3.8445 | 2.1889 | 2.2326 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 2.4077 | 4.6404 | #REF! | #REF! | 2 | b1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 2 | b2 | b3 | 1.03 | I | 2.5 | 21 | 0.51992 | 0.5 | 12.5 | 4.2367 | 2.6273 | 2.7061 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.35 | 3.5469 | 6.253 | #REF! | #REF! | 2 | b2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 2 | b3 | 1 | 2.41 | I | 2.5 | 23.5 | 0.56701 | 0.75 | 18.75 | 2.0535 | 0.42758 | 1.0305 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.2 | 0.94067 | 1.9711 | #REF! | #REF! | 2 | b3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
D | 2 | a1 | a2 | 1.2 | L | 0.8 | 0.8 | 0.10135 | 0.5 | 12.5 | 0.82584 | 0.12153 | 0.14584 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.12153 | 0.26737 | #REF! | #REF! | 2 | a1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 2 | a2 | a3 | 1.2 | L | 0.8 | 1.6 | 0.11921 | 0.5 | 12.5 | 0.97144 | 0.16491 | 0.19789 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.24736 | 0.44524 | #REF! | #REF! | 2 | a2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 2 | a3 | a4 | 1.2 | L | 0.8 | 2.4 | 0.13697 | 0.5 | 12.5 | 1.1162 | 0.21409 | 0.25691 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.37466 | 0.63158 | #REF! | #REF! | 2 | a3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 2 | a4 | 1 | 2.39 | L | 0.8 | 3.2 | 0.15463 | 0.75 | 18.75 | 0.56001 | 0.037179 | 0.088858 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.9 | 0.10782 | 0.19668 | #REF! | #REF! | 2 | a4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
D | 2 | 1 | P2 | 0.2 | n | 0 | 26.7 | 0.62576 | 0.75 | 18.75 | 2.2663 | 0.51464 | 0.10293 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.65 | 0.84916 | 0.95209 | #REF! | #REF! | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
[6 empty] | #N/A | [22 empty] | #REF! | #REF!
D | 3 | c1 | c2 | 0.9 | U | 4 | 4 | 0.17218 | 0.5 | 12.5 | 1.403 | 0.3291 | 0.29619 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.3291 | 0.62528 | #REF! | #REF! | 3 | c1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 3 | c2 | c3 | 0.9 | U | 4 | 8 | 0.25832 | 0.5 | 12.5 | 2.105 | 0.7055 | 0.63495 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.0583 | 1.6932 | #REF! | #REF! | 3 | c2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 3 | c3 | c4 | 0.9 | U | 4 | 12 | 0.3418 | 0.5 | 12.5 | 2.7853 | 1.1943 | 1.0749 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.7914 | 2.8663 | #REF! | #REF! | 3 | c3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 3 | c4 | b1 | 2.78 | U | 4 | 16 | 0.42263 | 0.5 | 12.5 | 3.4439 | 1.7798 | 4.948 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.1 | 3.7377 | 8.6856 | #REF! | #REF! | 3 | c4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 3 | b1 | b2 | 1.02 | I | 2.5 | 18.5 | 0.47179 | 0.5 | 12.5 | 3.8445 | 2.1889 | 2.2326 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 2.4077 | 4.6404 | #REF! | #REF! | 3 | b1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 3 | b2 | b3 | 1.03 | I | 2.5 | 21 | 0.51992 | 0.75 | 18.75 | 1.883 | 0.36328 | 0.37418 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.54492 | 0.9191 | #REF! | #REF! | 3 | b2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
D | 3 | b3 | 1 | 2.41 | I | 2.5 | 23.5 | 0.56701 | 0.75 | 18.75 | 2.0535 | 0.42758 | 1.0305 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.2 | 0.94067 | 1.9711 | #REF! | #REF! | 3 | b3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
D | 3 | a1 | a2 | 1.2 | L | 0.8 | 0.8 | 0.10135 | 0.5 | 12.5 | 0.82584 | 0.12153 | 0.14584 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.12153 | 0.26737 | #REF! | #REF! | 3 | a1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 3 | a2 | a3 | 1.2 | L | 0.8 | 1.6 | 0.11921 | 0.5 | 12.5 | 0.97144 | 0.16491 | 0.19789 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.24736 | 0.44524 | #REF! | #REF! | 3 | a2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 3 | a3 | a4 | 1.2 | L | 0.8 | 2.4 | 0.13697 | 0.5 | 12.5 | 1.1162 | 0.21409 | 0.25691 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.37466 | 0.63158 | #REF! | #REF! | 3 | a3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 3 | a4 | 1 | 2.39 | L | 0.8 | 3.2 | 0.15463 | 0.75 | 18.75 | 0.56001 | 0.037179 | 0.088858 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.9 | 0.10782 | 0.19668 | #REF! | #REF! | 3 | a4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
D | 3 | 1 | P3 | 0.2 | n | 0 | 26.7 | 0.62576 | 0.75 | 18.75 | 2.2663 | 0.51464 | 0.10293 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.65 | 0.84916 | 0.95209 | #REF! | #REF! | 3 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
[6 empty] | #N/A | [22 empty] | #REF! | #REF!
D | 4 | c1 | c2 | 0.9 | U | 4 | 4 | 0.17218 | 0.5 | 12.5 | 1.403 | 0.3291 | 0.29619 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.3291 | 0.62528 | #REF! | #REF! | 4 | c1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 4 | c2 | c3 | 0.9 | U | 4 | 8 | 0.25832 | 0.5 | 12.5 | 2.105 | 0.7055 | 0.63495 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.0583 | 1.6932 | #REF! | #REF! | 4 | c2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 4 | c3 | c4 | 0.9 | U | 4 | 12 | 0.3418 | 0.5 | 12.5 | 2.7853 | 1.1943 | 1.0749 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.7914 | 2.8663 | #REF! | #REF! | 4 | c3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 4 | c4 | b1 | 2.78 | U | 4 | 16 | 0.42263 | 0.5 | 12.5 | 3.4439 | 1.7798 | 4.948 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 2.35 | 4.1826 | 9.1306 | #REF! | #REF! | 4 | c4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 4 | b1 | b2 | 1.02 | I | 2.5 | 18.5 | 0.47179 | 0.75 | 18.75 | 1.7087 | 0.30265 | 0.30871 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.52964 | 0.83835 | #REF! | #REF! | 4 | b1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
D | 4 | b2 | b3 | 1.03 | I | 2.5 | 21 | 0.51992 | 0.75 | 18.75 | 1.883 | 0.36328 | 0.37418 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.54492 | 0.9191 | #REF! | #REF! | 4 | b2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
D | 4 | b3 | 1 | 2.41 | I | 2.5 | 23.5 | 0.56701 | 0.75 | 18.75 | 2.0535 | 0.42758 | 1.0305 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.2 | 0.94067 | 1.9711 | #REF! | #REF! | 4 | b3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
D | 4 | a1 | a2 | 1.2 | L | 0.8 | 0.8 | 0.10135 | 0.5 | 12.5 | 0.82584 | 0.12153 | 0.14584 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.12153 | 0.26737 | #REF! | #REF! | 4 | a1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 4 | a2 | a3 | 1.2 | L | 0.8 | 1.6 | 0.11921 | 0.5 | 12.5 | 0.97144 | 0.16491 | 0.19789 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.24736 | 0.44524 | #REF! | #REF! | 4 | a2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 4 | a3 | a4 | 1.2 | L | 0.8 | 2.4 | 0.13697 | 0.5 | 12.5 | 1.1162 | 0.21409 | 0.25691 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.37466 | 0.63158 | #REF! | #REF! | 4 | a3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 4 | a4 | 1 | 2.39 | L | 0.8 | 3.2 | 0.15463 | 0.75 | 18.75 | 0.56001 | 0.037179 | 0.088858 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.9 | 0.10782 | 0.19668 | #REF! | #REF! | 4 | a4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
D | 4 | 1 | P4 | 0.2 | n | 0 | 26.7 | 0.62576 | 0.75 | 18.75 | 2.2663 | 0.51464 | 0.10293 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.65 | 0.84916 | 0.95209 | #REF! | #REF! | 4 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
[6 empty] | #N/A | [22 empty] | #REF! | #REF!
D | 5 | c1 | c2 | 0.9 | U | 4 | 4 | 0.17218 | 0.5 | 12.5 | 1.403 | 0.3291 | 0.29619 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.3291 | 0.62528 | #REF! | #REF! | 5 | c1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 5 | c2 | c3 | 0.9 | U | 4 | 8 | 0.25832 | 0.5 | 12.5 | 2.105 | 0.7055 | 0.63495 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.0583 | 1.6932 | #REF! | #REF! | 5 | c2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 5 | c3 | c4 | 0.9 | U | 4 | 12 | 0.3418 | 0.5 | 12.5 | 2.7853 | 1.1943 | 1.0749 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.75 | 2.09 | 3.1648 | #REF! | #REF! | 5 | c3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 5 | c4 | b1 | 2.78 | U | 4 | 16 | 0.42263 | 0.75 | 18.75 | 1.5306 | 0.2461 | 0.68415 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.9 | 0.71368 | 1.3978 | #REF! | #REF! | 5 | c4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
D | 5 | b1 | b2 | 1.02 | I | 2.5 | 18.5 | 0.47179 | 0.75 | 18.75 | 1.7087 | 0.30265 | 0.30871 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.52964 | 0.83835 | #REF! | #REF! | 5 | b1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
D | 5 | b2 | b3 | 1.03 | I | 2.5 | 21 | 0.51992 | 0.75 | 18.75 | 1.883 | 0.36328 | 0.37418 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.54492 | 0.9191 | #REF! | #REF! | 5 | b2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
D | 5 | b3 | 1 | 2.41 | I | 2.5 | 23.5 | 0.56701 | 0.75 | 18.75 | 2.0535 | 0.42758 | 1.0305 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.2 | 0.94067 | 1.9711 | #REF! | #REF! | 5 | b3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
D | 5 | a1 | a2 | 1.2 | L | 0.8 | 0.8 | 0.10135 | 0.5 | 12.5 | 0.82584 | 0.12153 | 0.14584 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.12153 | 0.26737 | #REF! | #REF! | 5 | a1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 5 | a2 | a3 | 1.2 | L | 0.8 | 1.6 | 0.11921 | 0.5 | 12.5 | 0.97144 | 0.16491 | 0.19789 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.24736 | 0.44524 | #REF! | #REF! | 5 | a2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 5 | a3 | a4 | 1.2 | L | 0.8 | 2.4 | 0.13697 | 0.5 | 12.5 | 1.1162 | 0.21409 | 0.25691 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.37466 | 0.63158 | #REF! | #REF! | 5 | a3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 5 | a4 | 1 | 2.39 | L | 0.8 | 3.2 | 0.15463 | 0.75 | 18.75 | 0.56001 | 0.037179 | 0.088858 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.9 | 0.10782 | 0.19668 | #REF! | #REF! | 5 | a4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
D | 5 | 1 | P5 | 0.2 | n | 0 | 26.7 | 0.62576 | 0.75 | 18.75 | 2.2663 | 0.51464 | 0.10293 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.65 | 0.84916 | 0.95209 | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
[6 empty] | #N/A | [22 empty] | #REF! | #REF!
D | 6 | c1 | c2 | 0.9 | U | 4 | 4 | 0.17218 | 0.5 | 12.5 | 1.403 | 0.3291 | 0.29619 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.3291 | 0.62528 | #REF! | #REF! | 6 | c1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 6 | c2 | c3 | 0.9 | U | 4 | 8 | 0.25832 | 0.5 | 12.5 | 2.105 | 0.7055 | 0.63495 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.0583 | 1.6932 | #REF! | #REF! | 6 | c2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 6 | c3 | c4 | 0.9 | U | 4 | 12 | 0.3418 | 0.5 | 12.5 | 2.7853 | 1.1943 | 1.0749 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.75 | 2.09 | 3.1648 | #REF! | #REF! | 6 | c3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 6 | c4 | b1 | 2.78 | U | 4 | 16 | 0.42263 | 0.75 | 18.75 | 1.5306 | 0.2461 | 0.68415 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.9 | 0.71368 | 1.3978 | #REF! | #REF! | 6 | c4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
D | 6 | b1 | b2 | 1.02 | I | 2.5 | 18.5 | 0.47179 | 0.75 | 18.75 | 1.7087 | 0.30265 | 0.30871 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.52964 | 0.83835 | #REF! | #REF! | 6 | b1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
D | 6 | b2 | b3 | 1.03 | I | 2.5 | 21 | 0.51992 | 0.75 | 18.75 | 1.883 | 0.36328 | 0.37418 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.54492 | 0.9191 | #REF! | #REF! | 6 | b2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
D | 6 | b3 | 1 | 2.41 | I | 2.5 | 23.5 | 0.56701 | 0.75 | 18.75 | 2.0535 | 0.42758 | 1.0305 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.2 | 0.94067 | 1.9711 | #REF! | #REF! | 6 | b3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
D | 6 | a1 | a2 | 1.2 | L | 0.8 | 0.8 | 0.10135 | 0.5 | 12.5 | 0.82584 | 0.12153 | 0.14584 | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0.12153 | 0.26737 | #REF! | #REF! | 6 | a1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 6 | a2 | a3 | 1.2 | L | 0.8 | 1.6 | 0.11921 | 0.5 | 12.5 | 0.97144 | 0.16491 | 0.19789 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0.24736 | 0.44524 | #REF! | #REF! | 6 | a2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 6 | a3 | a4 | 1.2 | L | 0.8 | 2.4 | 0.13697 | 0.5 | 12.5 | 1.1162 | 0.21409 | 0.25691 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.37466 | 0.63158 | #REF! | #REF! | 6 | a3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
D | 6 | a4 | 1 | 2.39 | L | 0.8 | 3.2 | 0.15463 | 0.75 | 18.75 | 0.56001 | 0.037179 | 0.088858 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.9 | 0.10782 | 0.19668 | #REF! | #REF! | 6 | a4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
D | 6 | 1 | P6 | 0.2 | n | 0 | 26.7 | 0.62576 | 0.75 | 18.75 | 2.2663 | 0.51464 | 0.10293 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 1.65 | 0.84916 | 0.95209 | #REF! | #REF! | 6 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
[29 empty] | #REF! | #REF!

## AGUA CALIENTE
R E D D E A G U A P O T A B L E DE AGUA CALIENTE
COLUMNA | SIS |  |  | Long. | ARTE | UNIDADES | [7 empty] | PERDIDAS LOCALIZADAS | [16 empty] | ACCESORIOS
| TE | TRAMO |  | Neta | FAC | DE GASTO |  | (Q) | D | D | Vel. | J | JL. | [14 empty] | PERDIDA | PRESION |  | PERDIDAS LOCALIZADAS
| MA | De | A | (m) | TOS |  |  | lt/seg | (plg) | (mm) | (m/s) | (m/m) | (m) | [14 empty] | DE CARGA | DISPONIBLE |  | TRAMO |  | codo | codo | cortina | Tee | Tee | Tee | check | check
[6 empty] | PARC | ACUM. | [6 empty] | C-90 | C-45 | E | LLp | Td | Ti | Tb | Cb | S | Ch-h | Ch-v | Red | Le | hi | TOTAL m |  |  | De | A | C-90 | C-45 | E | LLp | Td | Ti | Tb | Cb | S | Ch-h | Ch-v | 0
B | PB | 1 | 2 | 1.5 | L | 0.8 | 0.8 | 0.10135 | 0.5 | 12.5 | 0.82584 | 0.12153 | 0.1823 | 1 | [11 empty] | 0.5 | 0.060765 | 0.24306 | 6.7294 | BUENA | PB | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | PB | 2 | 3 | 2 | DU | 1.5 | 2.3 | 0.13476 | 0.5 | 12.5 | 1.0981 | 0.20763 | 0.41527 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0.3 | 0.06229 | 0.47756 | 5.9724 | BUENA | PB | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 1P | 1 | 2 | 1.5 | L | 0.8 | 0.8 | 0.10135 | 0.5 | 12.5 | 0.82584 | 0.12153 | 0.1823 | 1 | [11 empty] | 0.5 | 0.060765 | 0.24306 | 3.9394 | BUENA | 1P | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 1P | 2 | 3 | 2 | DU | 1.5 | 2.3 | 0.13476 | 0.5 | 12.5 | 1.0981 | 0.20763 | 0.41527 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0.3 | 0.06229 | 0.47756 | 3.1824 | BUENA | 1P | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6
B | 2P | 1 | 2 | 1.5 | L | 0.8 | 0.8 | 0.10135 | 0.75 | 18.75 | 0.36704 | 0.016804 | 0.025206 | 1 | [11 empty] | 0.7 | 0.011763 | 0.036969 | 1.6054 | BUENA | 2P | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4
B | 2P | 2 | 3 | 2 | DU | 1.5 | 2.3 | 0.13476 | 1 | 25 | 0.27453 | 0.0070528 | 0.014106 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0.5 | 0.0035264 | 0.017632 | 0.74237 | BUENA | 2P | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 7.3 | 0.7 | 2.1 | 3.2 | 3.2
[29 empty] | 22.2638 | BUENA

## SANITARIO
ALCATARILLADO SANITARIO
SISTEMA |  | TRAMOS |  | Artefacto | UDH | UDH | Diametro |  | UDH max | UNIDADES DE DESCARGA HIDRAULICA |  |  |  |  | DIMENCIONAMIENTO DE RAMALES
|  | DE | A |  |  | Acum. | Tubo | Sifon |  | ARTEFACTO SANITARIO | UDH | DIAMETRO UDH |  |  | DIAMETRO UDH |  | NUMERO MAXIMO DE UDH
6vo Piso | Bj A | 5 | 4 | LAVA | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |  |  | Pulgadas | mm |  | Pulgadas | Milimetros
| Bj A | 4 | 3 | L | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | I | 6 | 4 | 100 |  | 1.5 | 40 | 3
| Bj A | 2 | 3 | DU | 2 | 7 | 2.5 | 2.5 | 12 | Ti | 2 | 2 | 50 |  | 2 | 50 | 6
| Bj A | 1 | M | I | 6 | 6 | 4 | 4 | 160 | Be | 0.5 | 2 | 50 |  | 2.5 | 62.5 | 12
| Bj A |  |  |  |  | 13 |  |  |  | Bt | 1 | 2 | 50 |  | 3 | 75 | 20
| Bj A | [8 empty] | Du | 2 | 2 | 50 |  | 4 | 100 | 160
| Bj A | [8 empty] | L | 2 | 1.5 | 40 |  | 4' |  | 500
| Bj A | [8 empty] | Lp | 3 | 2 | 50
| Bj A | [8 empty] | U | 6 | 2 | 50
| Bj A | [8 empty] | Bj | 0 | 4' | 100
| Bj A | [8 empty] | Cal1 | 2 | 3 | 75 |  | ARTEFACTO | DIAMETRO | Sifon D.
[10 empty] | LAVA | 3 | 3 | 75 |  | Du | 2 | 2
5vo Piso | Bj A | 5 | 4 | LAVA | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | REG | 2 | 3 | 75 |  | Lp | 2 | 2
| Bj A | 4 | 3 | LP | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | NO | 0 | 3 | 75 |  | I | 4 | 4
| Bj A | 3 | 2 | L | 2 | 8 | 2.5 | 2.5 | 12 | Cal5 | 2 | 3 | 75 |  | L | 1.5 | 1.5
| Bj A | 2 | 3 | DU | 2 | 10 | 2.5 | 2 | 12 | Cal6 | 2 | 3 | 75 |  | U | 2 | 2
| Bj A | I | M | I | 6 | 16 | 4 | 4 | 160 | Cal7 | 2 | 3 | 75 |  | Cal1 | 2 | 2
| Bj A | [8 empty] | Cal8 | 2 | 3 | 75 |  | LAVA | 2 | 2
| Bj A | [8 empty] | Cal9 | 2 | 3 | 75 |  | REG | 2 | 2
| Bj A | [8 empty] | Cal10 | 2 |  | 75 |  | NO | 2 | 2
| Bj A | [8 empty] | Cal11 | 2 | 3 | 75 |  | Cal5 | 2 | 2
| Bj A | [8 empty] | Cal12 | 2 | 3 | 75 |  | Cal6 | 2 | 2
| Bj A | [8 empty] | Cal13 | 2 | 3 | 75 |  | Cal7 | 2 | 2
[10 empty] | Cal14 | 2 | 3 | 75 |  | Cal8 | 2 | 2
4vo Piso | Bj A | 6 | 7 | REG | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | Cal15 | 2 | 3 | 75 |  | Cal9 | 2 | 2
| Bj A | 2 | 7 | L | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | Cal16 | 2 | 3 | 75 |  | Cal10 | 2 | 2
| Bj A | 7 | 4 | NO | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | [5 empty] | Cal11 | 2 | 2
| Bj A | 3 | 4 | DU | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | [5 empty] | Cal12 | 2 | 2
| Bj A | 5 | 4 | NO | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | [5 empty] | Cal13 | 2 | 2
| Bj A | 1 | 5 | LP | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | [5 empty] | Cal14 | 2 | 2
| Bj A | 8 | 5 | I | 6 | 9 | 4 | 4 | 160 | [5 empty] | Cal15 | 2 | 2
| Bj A | 5 | M | NO | 0 | 21 | 4 | 2 | 160 | [5 empty] | Cal16 | 2 | 2
[15 empty] | Bj | 4 | -
DIMENCIONAMIENTO DE BAJANTES
3vo Piso | Bj A | b1 | b2 | L | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3 | Tramo | Long | Pend | UDH ACUM | Dtubo | udh max
| Bj A | b2 | b3 | L | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3 | I - II | 6.09 | 1 | #N/A | 4" | 500
| Bj A | b3 | b4 | L | 2 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3 | II - III | 22 | 1 | #N/A | 6" | 1900
| Bj A | b4 | Ca1 | L | 2 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3 | III-IV | 8.7 | 1 | #N/A | 6" | 1900
| Bj A | Cal1 | t1 | Cal1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 20 | IV - V | 8.7 | 1 | #N/A | 6" | 1900
| Bj A | a1 | a2 | I | 6 | 6 | 4 | 4 | 160 | V - VI | 8.6 | 1 | #N/A | 6" | 1900
| Bj A | a2 | a3 | I | 6 | 12 | 4 | 4 | 160 | VII-VIII | 6.09 | 1 | #N/A | 4" | 500
| Bj A | a3 | a4 | I | 6 | 18 | 4 | 4 | 160 | VIII-IX | 14.11 | 1 | #N/A | 6" | 1900
| Bj A | a4 | a5 | I | 6 | 24 | 4 | 4 | 160 | IX-VI | 7.09 | 1 | #N/A | 6" | 1900
| Bj A | a5 | t1 | I | 6 | 30 | 4 | 4 | 160 | VI-X | 6.44 | 1 | #N/A | 6" | 1900
| Bj A | t1 | Bj | Bj | 0 | 40 | 4' | - | 500 | X-Salida | 6 | 1 | #N/A | 6" | 1900
2vo Piso | Bj A | b1 | b2 | L | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj A | b2 | b3 | L | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj A | b3 | b4 | L | 2 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj A | b4 | Ca1 | L | 2 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj A | Cal1 | t1 | Cal1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 20
| Bj A | a1 | a2 | I | 6 | 6 | 4 | 4 | 160
| Bj A | a2 | a3 | I | 6 | 12 | 4 | 4 | 160
| Bj A | a3 | a4 | I | 6 | 18 | 4 | 4 | 160
| Bj A | a4 | a5 | I | 6 | 24 | 4 | 4 | 160
| Bj A | a5 | t1 | I | 6 | 30 | 4 | 4 | 160
| Bj A | t1 | Bj | Bj | 0 | 80 | 4' | - | 500
Planta Baja | Bj A | b1 | b2 | L | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj A | b2 | b3 | L | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj A | b3 | b4 | L | 2 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj A | b4 | Ca1 | L | 2 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj A | Cal1 | t1 | Cal2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Bj A | a1 | a2 | I | 6 | 6 | 4 | 4 | 160
| Bj A | a2 | a3 | I | 6 | 12 | 4 | 4 | 160
| Bj A | a3 | a4 | I | 6 | 18 | 4 | 4 | 160
| Bj A | a4 | a5 | I | 6 | 24 | 4 | 4 | 160
| Bj A | a5 | t1 | I | 6 | 30 | 4 | 4 | 160
| Bj A | t1 | Bj | Bj | 0 | #N/A | 4' | - | 500
TOTAL DE LA BAJANTE A | [5 empty] | #N/A | 4 | 4 | 500
6vo Piso | Bj B | b1 | b2 | L | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj B | b2 | b3 | L | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj B | b3 | b4 | L | 2 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj B | b4 | Cal1 | L | 2 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj B | c1 | c2 | U | 6 | 6 | 2 | 2 | 6
| Bj B | c2 | c3 | U | 6 | 12 | 2 | 2 | 6
| Bj B | c3 | c4 | U | 6 | 18 | 2 | 2 | 6
| Bj B | c4 | Cal1 | U | 6 | 24 | 2 | 2 | 6
| Bj B | Cal1 | t1 | Cal2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Bj B | a1 | a2 | I | 6 | 6 | 4 | 4 | 160
| Bj B | a2 | a3 | I | 6 | 12 | 4 | 4 | 160
| Bj B | a3 | t1 | I | 6 | 18 | 4 | 4 | 160
| Bj B | t1 | Bj | Bj | 0 | #N/A | 4' | - | 500
5vo Piso | Bj B | b1 | b2 | L | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj B | b2 | b3 | L | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj B | b3 | b4 | L | 2 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj B | b4 | Cal1 | L | 2 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj B | c1 | c2 | U | 6 | 6 | 2 | 2 | 6
| Bj B | c2 | c3 | U | 6 | 12 | 2 | 2 | 6
| Bj B | c3 | c4 | U | 6 | 18 | 2 | 2 | 6
| Bj B | c4 | Cal1 | U | 6 | 24 | 2 | 2 | 6
| Bj B | Cal1 | t1 | Cal2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Bj B | a1 | a2 | I | 6 | 6 | 4 | 4 | 160
| Bj B | a2 | a3 | I | 6 | 12 | 4 | 4 | 160
| Bj B | a3 | t1 | I | 6 | 18 | 4 | 4 | 160
| Bj B | t1 | Bj | Bj | 0 | #N/A | 4' | - | 500
4vo Piso | Bj B | b1 | b2 | L | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj B | b2 | b3 | L | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj B | b3 | b4 | L | 2 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj B | b4 | Cal1 | L | 2 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj B | c1 | c2 | U | 6 | 6 | 2 | 2 | 6
| Bj B | c2 | c3 | U | 6 | 12 | 2 | 2 | 6
| Bj B | c3 | c4 | U | 6 | 18 | 2 | 2 | 6
| Bj B | c4 | Cal1 | U | 6 | 24 | 2 | 2 | 6
| Bj B | Cal1 | t1 | Cal2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Bj B | a1 | a2 | I | 6 | 6 | 4 | 4 | 160
| Bj B | a2 | a3 | I | 6 | 12 | 4 | 4 | 160
| Bj B | a3 | t1 | I | 6 | 18 | 4 | 4 | 160
| Bj B | t1 | Bj | Bj | 0 | #N/A | 4' | - | 500
3vo Piso | Bj B | b1 | b2 | L | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj B | b2 | b3 | L | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj B | b3 | b4 | L | 2 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj B | b4 | Cal1 | L | 2 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj B | c1 | c2 | U | 6 | 6 | 2 | 2 | 6
| Bj B | c2 | c3 | U | 6 | 12 | 2 | 2 | 6
| Bj B | c3 | c4 | U | 6 | 18 | 2 | 2 | 6
| Bj B | c4 | Cal1 | U | 6 | 24 | 2 | 2 | 6
| Bj B | Cal1 | t1 | Cal2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Bj B | a1 | a2 | I | 6 | 6 | 4 | 4 | 160
| Bj B | a2 | a3 | I | 6 | 12 | 4 | 4 | 160
| Bj B | a3 | t1 | I | 6 | 18 | 4 | 4 | 160
| Bj B | t1 | Bj | Bj | 0 | #N/A | 4' | - | 500
2vo Piso | Bj B | b1 | b2 | L | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj B | b2 | b3 | L | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj B | b3 | b4 | L | 2 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj B | b4 | Cal1 | L | 2 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj B | c1 | c2 | U | 6 | 6 | 2 | 2 | 6
| Bj B | c2 | c3 | U | 6 | 12 | 2 | 2 | 6
| Bj B | c3 | c4 | U | 6 | 18 | 2 | 2 | 6
| Bj B | c4 | Cal1 | U | 6 | 24 | 2 | 2 | 6
| Bj B | Cal1 | t1 | Cal2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Bj B | a1 | a2 | I | 6 | 6 | 4 | 4 | 160
| Bj B | a2 | a3 | I | 6 | 12 | 4 | 4 | 160
| Bj B | a3 | t1 | I | 6 | 18 | 4 | 4 | 160
| Bj B | t1 | Bj | Bj | 0 | #N/A | 4' | - | 500
Planta Baja | Bj B | b1 | b2 | L | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj B | b2 | b3 | L | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj B | b3 | b4 | L | 2 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj B | b4 | Cal1 | L | 2 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj B | c1 | c2 | U | 6 | 6 | 2 | 2 | 6
| Bj B | c2 | c3 | U | 6 | 12 | 2 | 2 | 6
| Bj B | c3 | c4 | U | 6 | 18 | 2 | 2 | 6
| Bj B | c4 | Cal1 | U | 6 | 24 | 2 | 2 | 6
| Bj B | Cal1 | t1 | Cal2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Bj B | a1 | a2 | I | 6 | 6 | 4 | 4 | 160
| Bj B | a2 | a3 | I | 6 | 12 | 4 | 4 | 160
| Bj B | a3 | t1 | I | 6 | 18 | 4 | 4 | 160
| Bj B | t1 | Bj | Bj | 0 | #N/A | 4' | - | 500
TOTAL DE LA BAJANTE A | [5 empty] | #N/A | 4 | 4 | 500
6vo Piso | Bj C | b1 | b2 | L | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj C | b2 | b3 | L | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj C | b3 | b4 | L | 2 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj C | b4 | Ca1 | L | 2 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj C | Cal1 | t1 | Cal1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 20
| Bj C | a1 | a2 | I | 6 | 6 | 4 | 4 | 160
| Bj C | a2 | a3 | I | 6 | 12 | 4 | 4 | 160
| Bj C | a3 | a4 | I | 6 | 18 | 4 | 4 | 160
| Bj C | a4 | a5 | I | 6 | 24 | 4 | 4 | 160
| Bj C | a5 | t1 | I | 6 | 30 | 4 | 4 | 160
| Bj C | t1 | Bj | Bj | 0 | 40 | 4' | - | 500
5vo Piso | Bj C | b1 | b2 | L | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj C | b2 | b3 | L | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj C | b3 | b4 | L | 2 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj C | b4 | Ca1 | L | 2 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj C | Cal1 | t1 | Cal1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 20
| Bj C | a1 | a2 | I | 6 | 6 | 4 | 4 | 160
| Bj C | a2 | a3 | I | 6 | 12 | 4 | 4 | 160
| Bj C | a3 | a4 | I | 6 | 18 | 4 | 4 | 160
| Bj C | a4 | a5 | I | 6 | 24 | 4 | 4 | 160
| Bj C | a5 | t1 | I | 6 | 30 | 4 | 4 | 160
| Bj C | t1 | Bj | Bj | 0 | 80 | 4' | - | 500
4vo Piso | Bj C | b1 | b2 | L | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj C | b2 | b3 | L | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj C | b3 | b4 | L | 2 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj C | b4 | Ca1 | L | 2 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj C | Cal1 | t1 | Cal1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 20
| Bj C | a1 | a2 | I | 6 | 6 | 4 | 4 | 160
| Bj C | a2 | a3 | I | 6 | 12 | 4 | 4 | 160
| Bj C | a3 | a4 | I | 6 | 18 | 4 | 4 | 160
| Bj C | a4 | a5 | I | 6 | 24 | 4 | 4 | 160
| Bj C | a5 | t1 | I | 6 | 30 | 4 | 4 | 160
| Bj C | t1 | Bj | Bj | 0 | 120 | 4' | - | 500
3vo Piso | Bj C | b1 | b2 | L | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj C | b2 | b3 | L | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj C | b3 | b4 | L | 2 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj C | b4 | Ca1 | L | 2 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj C | Cal1 | t1 | Cal1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 20
| Bj C | a1 | a2 | I | 6 | 6 | 4 | 4 | 160
| Bj C | a2 | a3 | I | 6 | 12 | 4 | 4 | 160
| Bj C | a3 | a4 | I | 6 | 18 | 4 | 4 | 160
| Bj C | a4 | a5 | I | 6 | 24 | 4 | 4 | 160
| Bj C | a5 | t1 | I | 6 | 30 | 4 | 4 | 160
| Bj C | t1 | Bj | Bj | 0 | 160 | 4' | - | 500
2vo Piso | Bj C | b1 | b2 | L | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj C | b2 | b3 | L | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj C | b3 | b4 | L | 2 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj C | b4 | Ca1 | L | 2 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj C | Cal1 | t1 | Cal1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 20
| Bj C | a1 | a2 | I | 6 | 6 | 4 | 4 | 160
| Bj C | a2 | a3 | I | 6 | 12 | 4 | 4 | 160
| Bj C | a3 | a4 | I | 6 | 18 | 4 | 4 | 160
| Bj C | a4 | a5 | I | 6 | 24 | 4 | 4 | 160
| Bj C | a5 | t1 | I | 6 | 30 | 4 | 4 | 160
| Bj C | t1 | Bj | Bj | 0 | 200 | 4' | - | 500
Planta Baja | Bj C | b1 | b2 | L | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj C | b2 | b3 | L | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj C | b3 | b4 | L | 2 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj C | b4 | Ca1 | L | 2 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj C | Cal1 | t1 | Cal1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 20
| Bj C | a1 | a2 | I | 6 | 6 | 4 | 4 | 160
| Bj C | a2 | a3 | I | 6 | 12 | 4 | 4 | 160
| Bj C | a3 | a4 | I | 6 | 18 | 4 | 4 | 160
| Bj C | a4 | a5 | I | 6 | 24 | 4 | 4 | 160
| Bj C | a5 | t1 | I | 6 | 30 | 4 | 4 | 160
| Bj C | t1 | Bj | Bj | 0 | 240 | 4' | - | 500
TOTAL DE LA BAJANTE A | [5 empty] | 240 | 4 | 4 | 500
6vo Piso | BjD | b1 | b2 | L | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3
| BjD | b2 | b3 | L | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3
| BjD | b3 | b4 | L | 2 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3
| BjD | b4 | Cal1 | L | 2 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3
| BjD | c1 | c2 | U | 6 | 6 | 2 | 2 | 6
| BjD | c2 | c3 | U | 6 | 12 | 2 | 2 | 6
| BjD | c3 | c4 | U | 6 | 18 | 2 | 2 | 6
| BjD | c4 | Cal1 | U | 6 | 24 | 2 | 2 | 6
| BjD | Cal1 | t1 | Cal2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| BjD | a1 | a2 | I | 6 | 6 | 4 | 4 | 160
| BjD | a2 | a3 | I | 6 | 12 | 4 | 4 | 160
| BjD | a3 | t1 | I | 6 | 18 | 4 | 4 | 160
| BjD | t1 | Bj | Bj | 0 | #N/A | 4' | - | 500
5vo Piso | Bj D | b1 | b2 | L | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj D | b2 | b3 | L | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj D | b3 | b4 | L | 2 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj D | b4 | Cal1 | L | 2 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj D | c1 | c2 | U | 6 | 6 | 2 | 2 | 6
| Bj D | c2 | c3 | U | 6 | 12 | 2 | 2 | 6
| Bj D | c3 | c4 | U | 6 | 18 | 2 | 2 | 6
| Bj D | c4 | Cal1 | U | 6 | 24 | 2 | 2 | 6
| Bj D | Cal1 | t1 | Cal2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Bj D | a1 | a2 | I | 6 | 6 | 4 | 4 | 160
| Bj D | a2 | a3 | I | 6 | 12 | 4 | 4 | 160
| Bj D | a3 | t1 | I | 6 | 18 | 4 | 4 | 160
| Bj D | t1 | Bj | Bj | 0 | #N/A | 4' | - | 500
4vo Piso | Bj D | b1 | b2 | L | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj D | b2 | b3 | L | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj D | b3 | b4 | L | 2 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj D | b4 | Cal1 | L | 2 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj D | c1 | c2 | U | 6 | 6 | 2 | 2 | 6
| Bj D | c2 | c3 | U | 6 | 12 | 2 | 2 | 6
| Bj D | c3 | c4 | U | 6 | 18 | 2 | 2 | 6
| Bj D | c4 | Cal1 | U | 6 | 24 | 2 | 2 | 6
| Bj D | Cal1 | t1 | Cal2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Bj D | a1 | a2 | I | 6 | 6 | 4 | 4 | 160
| Bj D | a2 | a3 | I | 6 | 12 | 4 | 4 | 160
| Bj D | a3 | t1 | I | 6 | 18 | 4 | 4 | 160
| Bj D | t1 | Bj | Bj | 0 | #N/A | 4' | - | 500
3vo Piso | Bj D | b1 | b2 | L | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj D | b2 | b3 | L | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj D | b3 | b4 | L | 2 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj D | b4 | Cal1 | L | 2 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj D | c1 | c2 | U | 6 | 6 | 2 | 2 | 6
| Bj D | c2 | c3 | U | 6 | 12 | 2 | 2 | 6
| Bj D | c3 | c4 | U | 6 | 18 | 2 | 2 | 6
| Bj D | c4 | Cal1 | U | 6 | 24 | 2 | 2 | 6
| Bj D | Cal1 | t1 | Cal2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Bj D | a1 | a2 | I | 6 | 6 | 4 | 4 | 160
| Bj D | a2 | a3 | I | 6 | 12 | 4 | 4 | 160
| Bj D | a3 | t1 | I | 6 | 18 | 4 | 4 | 160
| Bj D | t1 | Bj | Bj | 0 | #N/A | 4' | - | 500
2vo Piso | Bj D | b1 | b2 | L | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj D | b2 | b3 | L | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj D | b3 | b4 | L | 2 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj D | b4 | Cal1 | L | 2 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj D | c1 | c2 | U | 6 | 6 | 2 | 2 | 6
| Bj D | c2 | c3 | U | 6 | 12 | 2 | 2 | 6
| Bj D | c3 | c4 | U | 6 | 18 | 2 | 2 | 6
| Bj D | c4 | Cal1 | U | 6 | 24 | 2 | 2 | 6
| Bj D | Cal1 | t1 | Cal2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Bj D | a1 | a2 | I | 6 | 6 | 4 | 4 | 160
| Bj D | a2 | a3 | I | 6 | 12 | 4 | 4 | 160
| Bj D | a3 | t1 | I | 6 | 18 | 4 | 4 | 160
| Bj D | t1 | Bj | Bj | 0 | #N/A | 4' | - | 500
Planta Baja | Bj D | b1 | b2 | L | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj D | b2 | b3 | L | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj D | b3 | b4 | L | 2 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj D | b4 | Cal1 | L | 2 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3
| Bj D | c1 | c2 | U | 6 | 6 | 2 | 2 | 6
| Bj D | c2 | c3 | U | 6 | 12 | 2 | 2 | 6
| Bj D | c3 | c4 | U | 6 | 18 | 2 | 2 | 6
| Bj D | c4 | Cal1 | U | 6 | 24 | 2 | 2 | 6
| Bj D | Cal1 | t1 | Cal2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Bj D | a1 | a2 | I | 6 | 6 | 4 | 4 | 160
| Bj D | a2 | a3 | I | 6 | 12 | 4 | 4 | 160
| Bj D | a3 | t1 | I | 6 | 18 | 4 | 4 | 160
| Bj D | t1 | Bj | Bj | 0 | #N/A | 4' | - | 500
TOTAL DE LA BAJANTE A | [5 empty] | #N/A | 4 | 4 | 500
Cocina | BjA | d1 | b2 | Lp | 3 | 3 | 2 | 2 | 6
| BjA | d2 | b3 | Lp | 3 | 6 | 2 | 2 | 6
| BjA | Cal3 | T1 | Cal4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## DESAGUE PLUVIAL
CANALETAS
Tramo | Sup. Contribuyente | Superficie m2 | Sup. Acum. M2 | LARGO m | Ancho mm | alto mm | Nº | Pendiente | Caudal L/s | Diametro (mm) |  | CANALETA | CAUDAL | L/S
[12 empty] | PENDIENTE | 1% | 2%
1-2' | 1 | 20 | 20 | 16 | 100 | 100 | 1 | 1 | 0.25754 | 3'' 75 |  | 10*10 | 7.9 | 11.1
1-4' | 2 | 16 | 16 | 10 | 100 | 100 | 1 | 1 | 0.20603 | 3'' 75 |  | 12*12 | 13.4 | 19
2-3' | 2 | 15 | 15 | 10 | 100 | 100 | 2 | 1 | 0.19315 | 3'' 75 |  | 15*15 | 25.6 | 36.2
3-4' | 3 | 20 | 55 | 16 | 100 | 100 | 1 | 1 | 0.70823 | 3'' 75
5-4' | A4 | 50.08 | 105.08 | 10.39 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1.3531 | 3'' 75
Bp2 | A3+A4 |  | 160.08 |  |  |  | 2 | 1 | 2.0613 | 3'' 75
1-2' | A5 | 32.3 | 32.3 | 14.65 | 80 | 100 | 1 | 1 | 0.41593 | 3'' 75
3-2' | A6 | 65.74 | 98.04 | 10.39 | 80 | 100 | 1 | 1 | 1.2625 | 3'' 75
Bp3 | A5+A6 |  | 130.34 |  |  |  | 2 | 1 | 1.6784 | 3'' 75
1-2' | A1 | 32.3 | 162.64 | 14.65 | 80 | 100 | 1 | 1 | 2.0943 | 3'' 75
3-2' | A2 | 65.74 | 228.38 | 10.39 | 80 | 100 | 1 | 1 | 2.9408 | 3'' 75
Bp1 | A1+A2 |  | 391.02 |  |  |  | 2 | 1 | 5.0351 | 3'' 75
3-4' | A3 | 50.08 | 441.1 | 10.39 | 80 | 100 | 1 | 1 | 5.68 | 3'' 75
5-4' | A4 | 50.08 | 491.18 | 10.39 | 80 | 100 | 1 | 1 | 6.3249 | 3'' 75
Bp2 | A3+A4 |  | 932.28 |  |  |  | 2 | 1 | 12.0049 | 3'' 75
1-2' | A5 | 32.3 | 964.58 | 14.65 | 80 | 100 | 1 | 1 | 12.4209 | 3'' 75
3-2' | A6 | 65.74 | 1030.32 | 10.39 | 80 | 100 | 1 | 1 | 13.2674 | 3'' 75
Bp3 | A5+A6 |  | 1994.9 |  |  |  | 2 | 1 | 25.6882 | 3'' 75
CARAMAS Y SUMIDEROS
Tramo | Sup. Contribuyente | Sup. Retiros M2 | Sup. Bajantes M2 | Sup. Acum. M2 | Q L/S | D(mm) |  | Pendiente 'S' (%)
[6 empty] | Pulgadas | mm |  |  |  | TUBERIA | CAUDAL | L/S
Su1-CI1 | Bp1 | 30 | 71 | 101 | 1.0405 | 4'' | 100 | 2 |  |  | PENDIENTE | 1% | 2%
Su2-CI2 | Bp2 | 0 | 2.0613 | 103.0613 | 1.0617 | 4'' | 100 | 2 |  |  | 4" | 4.7 | 7.9
Su3-CI3 | Bp3 | 0 | 1.6784 | 104.7397 | 1.079 | 4'' | 100 | 2 |  |  | 6" | 14 | 19.8
Su4-CI4 | CI4 | 0 | 104.7397 | 104.7397 | 1.079 | 4'' | 100 | 2
Su5-CI5 | Bp5 | 0 | 27.82 | 27.82 | 0.28659 | 4'' | 100 | 2
Su6-CI6 | Bp6 | 0 | 46.01 | 73.83 | 0.76056 | 4'' | 100 | 2
CI5-CI7 | Bp7 | 0 | 253.3095 | 327.1395 | 3.37 | 4'' | 100 | 2
CI7-SALIDA | CI7 | 0 | 431.8792 | 431.8792 | 4.449 | 4'' | 100 | 2